## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：浅圆仓、工作塔、卸梁棚电气、防雷工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 305827.04
1.1 | 电气工程 | 200636.03
1.2 | 防雷工程 | 105191.01
2 | 措施合计 | 25340.37
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 20991.5
2.2 | 其他措施费 | 4348.87
3 | 其他项目 | 52602.25 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 45874.06
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费 | 611.65
3.6 | 预算包干费 | 6116.54
3.7 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 规费 | 3185.28 |  |  | －
5 | 税金 | 42565.04 |  |  | －
6 | 总造价 | 429519.98
7 | 人工费 | 75380.45
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 429,519.98 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浅圆仓、工作塔、卸梁棚电气、防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL（含箱内电气元件） 2.型号、规格:符合设计要求 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1 | 1715.38 |  | 1715.38
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL1（含箱内电气元件） 2.型号、规格:符合设计要求 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1 | 3879.81 |  | 3879.81
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL2（含箱内电气元件） 2.型号、规格:符合设计要求 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1 | 2559.01 |  | 2559.01
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL3（含箱内电气元件） 2.型号、规格:符合设计要求 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1 | 3267.9 |  | 3267.9
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:电梯配电箱DTAP（含箱内电气元件） 2.型号、规格:符合设计要求 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1 | 7485.2 |  | 7485.2
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:ZRYJV-5*2.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 60.83 | 20.33 |  | 1236.67
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:ZRYJV22-3*4 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 244.2 | 17.66 |  | 4312.57
8 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:YJV22-3*4 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 408.69 | 17.41 |  | 7115.29
9 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:ZRYJV-5*16 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 58.1 | 74.38 |  | 4321.48
10 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:NHYJV22-3*25+2*16 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 142.86 | 162.2 |  | 23171.89
11 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式铜芯电力电缆头 2.型号、规格:NHYJV22-3*25+2*16 |  | 个 | 4 | 113.43 |  | 453.72
本页小计 | [8 empty] | 59518.92
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浅圆仓、工作塔、卸梁棚电气、防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:NHBV-2.5mm2 |  | m | 1697.45 | 6.95 |  | 11797.28
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:ZRBV-2.5mm2 |  | m | 1692.75 | 3.3 |  | 5586.08
14 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:BV-2.5mm2 |  | m | 235 | 3.26 |  | 766.1
15 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:BV-4mm2 |  | m | 78.68 | 3.84 |  | 302.13
16 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:BV-6mm2 |  | m | 107.64 | 5.34 |  | 574.8
17 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:镀锌钢管SC20*2.0 3.配置形式:明敷 |  | m | 574.17 | 27.65 |  | 15875.8
18 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:镀锌钢管SC25*2.0 3.配置形式:明敷 |  | m | 161.6 | 32.07 |  | 5182.51
19 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:镀锌钢管SC20*2.0 3.配置形式:暗敷 |  | m | 458.29 | 20.36 |  | 9330.78
20 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:镀锌钢管SC25*2.0 3.配置形式:暗敷 |  | m | 309.7 | 25.32 |  | 7841.6
21 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:护栏式粉尘防爆工厂灯 2.型号、规格:150W LED灯 Ex TD A21 T4 IP54 3.安装形式:2.5米灯杆安装 4.其他:符合设计要求 |  | 套 | 10 | 1575.59 |  | 15755.9
22 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.名称:壁装粉尘防爆工厂灯 2.型号、规格:150W LED灯 Ex TD A21 T4 IP54 3.安装形式:离地9米壁装 4.其他:符合设计要求 |  | 套 | 10 | 1537.66 |  | 15376.6
本页小计 | [8 empty] | 88389.58
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浅圆仓、工作塔、卸梁棚电气、防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
23 | 030412002003 | 工厂灯 | 1.名称:粉尘防爆壁灯 2.型号、规格:45W节能灯 Ex TD A21 T4 IP65 3.安装形式:离地9米壁装 4.其他:符合设计要求 |  | 套 | 8 | 182.07 |  | 1456.56
24 | 030412002004 | 工厂灯 | 1.名称:粉尘防爆吊灯 2.型号、规格:100W LED灯 Ex TD A21 T4 IP65 3.安装形式:离地5米吊装 4.其他:符合设计要求 |  | 套 | 33 | 761 |  | 25113
25 | 030412002005 | 工厂灯 | 1.名称:防护型工厂灯 2.型号、规格:45W紧凑型荧光灯 3.安装形式:离地4.5米吊装 4.其他:符合设计要求 |  | 套 | 3 | 106.56 |  | 319.68
26 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:粉尘防爆单管荧光灯 2.型号、规格:TLD36W/840，电子整流器 Ex TD A21 T4 IP65 3.安装形式:离地2.8米壁装 4.其他:符合设计要求 |  | 套 | 11 | 295.34 |  | 3248.74
27 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:应急单管荧光灯 2.型号、规格:TLD36W/840，电子整流器，自带蓄电池，应急时间≥180min 3.安装形式:离地3.0米吊装 4.其他:符合设计要求 |  | 套 | 14 | 416.85 |  | 5835.9
28 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:双用应急吸顶灯 2.型号、规格:18W 荧光灯 电子整流器 三线制 带蓄电池 应急时间≥45min IP54 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:符合设计要求 |  | 套 | 23 | 352.44 |  | 8106.12
29 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:电梯井道灯 2.型号、规格:防尘防潮型灯具 18W IP54 3.安装形式:电梯井道内安装 4.其他:符合设计要求 |  | 套 | 8 | 272.33 |  | 2178.64
本页小计 | [8 empty] | 46258.64
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浅圆仓、工作塔、卸梁棚电气、防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
30 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:粉尘防爆安全出口标志灯 2.型号、规格: LED光源 两线制 自带蓄电池 应急照明时间≥45min Ex TD A21 T4 IP65 3.安装形式:门洞上方0.2米壁装 4.其他:符合设计要求 |  | 套 | 7 | 422.66 |  | 2958.62
31 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号、规格:LED光源 自带蓄电池 应急照明时间≥45min IP54 3.安装形式:门洞上方0.2米壁装 4.其他:符合设计要求 |  | 套 | 12 | 101.95 |  | 1223.4
32 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号、规格:LED光源 两线制 自带蓄电池 应急照明时间≥45min IP54 3.安装形式:距地0.5米壁装 4.其他:符合设计要求 |  | 套 | 8 | 101.95 |  | 815.6
33 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:一位开关 2.材质、规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 |  | 个 | 7 | 14 |  | 98
34 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:二位开关 2.材质、规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 |  | 个 | 12 | 16.63 |  | 199.56
35 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三为开关 2.材质、规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 |  | 个 | 1 | 19.33 |  | 19.33
36 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:二位开关 2.材质、规格:250V,10A防尘防潮型 3.安装方式:距地1.3米暗装 |  | 个 | 1 | 65.82 |  | 65.82
37 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:粉尘防爆开关 2.材质、规格:250V,10A Ex TD A21 T4 IP54 3.安装方式:距地1.3米暗装 |  | 个 | 10 | 65.25 |  | 652.5
38 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座 2.材质、规格:250V,10A，安全型 3.安装方式:距地0.3米暗装 |  | 个 | 5 | 17.4 |  | 87
本页小计 | [8 empty] | 6119.83
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浅圆仓、工作塔、卸梁棚电气、防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
39 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.材质、规格:250V,16A，安全型 3.安装方式:距地1.8米暗装 |  | 个 | 2 | 19.12 |  | 38.24
40 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:电梯检修插座 2.材质、规格:防尘防潮型 250V,10A，安全型 IP54 3.安装方式:距电梯井底1.5米明装 |  | 个 | 1 | 66.35 |  | 66.35
41 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:镀锌接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 29 | 8.43 |  | 244.47
|  | 电气工程合计 | [6 empty] | 200636.03
防雷工程
42 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:浅圆仓接地体 2.材质、规格:40*4热镀锌扁钢 3.安装形式:接地体内在接地体的钢筋连接方法见图集15D503/P58~61 |  | m | 392 | 21.59 |  | 8463.28
43 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:变配电间室内接地干线 2.材质、规格:40*4热镀锌扁钢 3.安装形式:室内地坪0.3m沿墙明敷 |  | m | 54.46 | 21.59 |  | 1175.79
44 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:基础接地 2.安装形式:地圈梁内主筋（∅25，至少2根）通长封闭焊通做接地连线并通过引下线或柱内主筋与接地体钢筋连通 |  | m | 530.15 | 5.54 |  | 2937.03
45 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用柱内结构主筋(≥∅16，2根绑扎为一组)上下焊通并与屋顶接闪器相焊通 |  | m | 395.5 | 12.76 |  | 5046.58
46 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:仓外壁明敷∅12镀锌圆钢做引下线与接地体钢筋焊接 3.断接卡子、箱材质、规格:断接卡子,每一引下线均设一处做法参见15D501/P29 |  | m | 1032.5 | 17.39 |  | 17955.18
本页小计 | [8 empty] | 35926.92
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浅圆仓、工作塔、卸梁棚电气、防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
47 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质、规格:∅10镀锌圆钢 3.安装形式:符合设计要求 |  | m | 238.7 | 34.75 |  | 8294.83
48 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质、规格:∅12热镀锌圆钢 3.安装形式:符合设计要求 4.混凝土块标号:详见预制混凝土支座大样 |  | m | 2085.73 | 16.48 |  | 34372.83
49 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:避雷针 2.材质、规格:镀锌钢管、4米 3.安装形式、高度:按设计要求 |  | 根 | 14 | 746 |  | 10444
50 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测试端子 2.材质、规格:按设计要求 3.其他:详见图集99D501-1/2-22 |  | 块 | 12 | 39.75 |  | 477
51 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 MEB（户内） 2.材质、规格:按设计要求 |  | 台 | 13 | 355.75 |  | 4624.75
52 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位联结端子箱 LEB（户内） 2.材质、规格:按设计要求 |  | 台 | 8 | 278.51 |  | 2228.08
53 | 粤030409012001 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.桩承台钢筋焊接形式:符合设计要求 |  | 基 | 18 | 343.34 |  | 6180.12
54 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:防雷 |  | 系统 | 3 | 997.18 |  | 2991.54
|  | 防雷工程合计 | [6 empty] | 105191.01
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 305827.04
措施项目
| 3 | 专业措施项目
55 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
56 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
57 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
58 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 69613.15
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浅圆仓、工作塔、卸梁棚电气、防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
59 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
60 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
61 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
62 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
63 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1
64 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1
65 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
66 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
67 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
68 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
69 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
70 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1
71 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 2899.25 |  | 2899.25
72 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 2899.25
本页小计 | [8 empty] | 2899.25
合 计 | [8 empty] | 308726.29
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：浅圆仓、工作塔、卸梁棚电气、防雷工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 | 20991.5 |  |  |  |  | 以人工费为计算基础，费率28.9613%
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费 |  | 1449.62
8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
合 计 |  |  |  |  | 22441.12
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：浅圆仓、工作塔、卸梁棚电气、防雷工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 45874.06 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 | 611.65
6 | 预算包干费 | 6116.54
7 | 工程优质费
8 | 其他费用
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 52602.25 |  |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：浅圆仓、工作塔、卸梁棚电气、防雷工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 45874.056
合 计 |  |  |  | 45874.06 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：浅圆仓、工作塔、卸梁棚电气、防雷工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 3185.28 |  |  | 3185.28
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 383769.66 | 0.33 |  | 1266.44
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 383769.66 | 0.15 |  | 575.65
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 383769.66 | 0.1 |  | 383.77
1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 383769.66 | 0.25 |  | 959.42
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 386954.94 | 11 |  | 42565.04
合 计 | [6 empty] | 45750.32
表—13