附表一：

云浮市2018年第4季度全市房屋市政工程质量安全环保施工管理执法抽查情况通报汇总表

| 序号 | 所在地 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市城区 | 金濠花苑小区建设项目-A区9-13座、15-16座工程 | 广东金华城建设工程有限公司 | 广东健城建设监理有限公司 | 质量： 1、基础分部未验收； 2、部分监理工程师通知单未回复； 3、项目经理不在岗； 4、局部混凝土板错位未及时修补； 5、少于600mm的墙未使用实心砖砌筑； 6、构造柱未在梁底锚筋驳接，马牙槎范围内没有拉结筋； 7、门头过梁伸入墙长度不足； 8、实体抽查A区16座三层柱（5-G）设计强度C50，回弹法检测是43.0MPa，七层柱（9-G）设计强度C40，回弹法检测是38.3MPa，十二层柱（10-B）设计强度C30，回弹法检测是27.5MPa。 安全： 1、项目经理不在岗，安全员不在岗； 2、楼层灭火器不足，搅拌机未密闭； 3、未能提供施工现场定期安全检查记录，项目负责人未能按照规定组织限期整改； 4、未在施工现场显著位置设立危大工程安全警示标志，未能提供危大工程安全管理档案： 5、电梯井口未设置有效安全临边防护； 6、接地电阻未接地，漏电保护未达到层级保护要求。 | 1、发出《现场处理措施决定书》1份； 2、发出《责令限期整改指令书》1份； 3、发出《责令（限期）改正通知书》1份； 4、进行质量安全违规行为记分6宗13条58分。 |
| 2 | 市城区 | 碧桂园天玺项目1号楼1座、1号楼2座、2号楼、3号楼、5号楼、6号楼、8号楼、6班幼儿园、地下车库 | 浙江中垚建设有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 质量： 1、未进行基础分部验收； 2、实体抽查混凝土强度：1#楼十一层柱15轴交A轴设计强度C40、回弹法检测推算值为35.8MPa（龄期22天）；五层梁E轴交18-25轴设计强度C25、回弹法检测推算值为34.7MPa。 安全： 1、未提供安全网、扣件、安全带的检测报告，未提供机具合格证和进场审查，2#楼C单元北侧入户门楼位置支撑系统未在方案上有相关说明； 2、1#楼施工升降机13层附墙安装在阳台楼板处，未有相关补充说明，1#塔吊电缆线未采用绝缘定子固定； 3、1#楼13、14、15、16层未发现灭火器，楼梯休息平台电箱未配置灭火器，13#切割作业未配备灭火器，未有监护人； 4、2#楼C单元安全通道无警示标志，另一个无安全防护棚； 5、未能提供总监、公司相关检查记录，未能提供高大模板意见，无针对危大工程施工实施专项巡视检查，未建立危大工程安全管理档案； 6、1#楼14、15层二级电箱、三级电箱未全覆接地，13层照明用电未接零保护； 2#楼裙楼位置存在多处横杆断开，扣地杆设置过高，钢筋加工场调直机未作隔离措施，2#楼裙楼未能做到工完料净场地清。 | 1、发出《现场处理措施决定书》1份； 2、发出《责令限期整改指令书》1份； 3、发出《责令（限期）改正通知书》1份； 4、进行质量安全违规行为记分6宗7条37分。 |
| 3 | 市城区 | 天湖半岛地下室、1幢、2幢 | 广东广基建设集团有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 质量： 1、项目负责人不在岗； 2、未设置样板引路； 3、抗震弯钩长度部分未满足规范要求10d，弯钩部分弯钩角度不足135°。 安全： 1、基坑监测简报未盖CMA章，监测简报中监测项目与设计不符，缺少顶部沉降、顶部水平、测斜、支撑应力、锚索拉力； 2、1#、2#塔式起重机未进行五方验收，擅自使用； 3、未组织应急演练； 4、人工挖空桩抽水泵额定动作参数偏大； 5、人工挖孔桩孔距较近，未分批开挖，未配备专用爬梯，未设置防护栏杆； 6、局部开挖超过5米时，未在孔内人员头顶上方1.5米处设置半圆形保护盖； 7、现场灭火器不足，消防管径过小，材料采用PVC材料； 8、现场安全警示标志不足，基坑临边无警示标志，东北侧基坑防护不严； 9、未提供基坑分部验收，局部已上地下室顶板； 10、未建立危大工程安全管理档案； 11、监理单位未针对危大工程编制专项细则，相关公司，总监检查记录未盖章，12月14日云浮分公司检查记录未跟踪落实； 12、地下室顶板西侧位置无防护； 13、未提供接地电阻、绝缘电阻相关数据，不符合要求； 14、临时用电消防措施不足，没有灭火器； 15、现场发现料斗采用二级钢焊接； 16、现场塔吊基础周边照明无接零保护，塔吊周边用电架全未采用绝缘材料，电线接地、泡水，钢筋加工场弯曲机、调直机采用非标准电箱，基坑东北侧三级箱动作电流参数偏大，无电工巡检记录，二级箱无闸刀开关； 17、现场扬尘措施落实不到位，施工道路积泥严重，沉淀池未及时清理，沉淀效果差； 18、2018年12月10日00：07分有混凝土车辆进出，涉嫌未经审批夜间施工。 | 1、发出《现场处理措施决定书》1份； 2、发出《责令限期整改指令书》1份； 3、发出《责令（限期）改正通知书》1份； 4、进行质量安全违规行为记分6宗13条75分。 |
| 4 | 罗定市 | 罗定市家乐轩商住楼 | 罗定市第四建筑工程公司 | 广州市新誉工程咨询有限公司 | 质量： 1、项目负责人不在岗； 2、15层柱部分箍筋无抗震弯钩，抗震弯钩长度不足规范要求10d，部分柱筋偏位造成保护层厚度不足； 3、8层墙砌体长度超过5米未设置构造柱； 4、工程质量检测方案中地基基础检测方案与实测数量不符； 5、实体抽查混凝土强度：首层柱10轴交H轴设计强度C40、回弹法检测推定值为48.9MPa，五层柱1/2轴交J轴设计强度C35、回弹法检测推定值为36.0MPa，七层柱3轴交J 轴设计强度C30、回弹法检测推定值为33.7MPa。 安全： 1、未能提供完整塔吊维保记录，未能完整提供塔吊附墙验收资料，施工升降机上料平台两侧防护不严，上料平台未单独搭设，装载扣件料斗采用三级钢焊接，最高一档附墙框紧固螺栓缺失。 2、15层采光井内杂物较多，采光井钢管弯曲，连墙件不足，未按专项方案在27米处卸荷，监理单位未作脚手架方案中写审批意见，第三道塔吊附墙周边安全网未悬挂严密。 3、未能提供悬挑卸料平台方案、验收资料，现场无警示标识及验收牌。 4、13层电梯井口临边防护不严，楼梯无临边防护，预留洞口防护不严。 5、现场砂石未覆盖，砂浆机无密闭措施防尘。 6、未组织应急演练，机械未一机一档管理，未能提供施工项目部检查记录，未能提供特种作业人员进场审查，未能提供施工机具合格证及进场审查，未能提供相关角度和脚手架验收记录，未有钢管、直角扣件等检测报告。 7、现场灭火器数量不足，无消防水源，未建立消防管理制度。 8、监理单位未能提供相关旁站记录，对发出的整改无跟踪落实，未对施工现场进行定期安全检查，未对危大工程编制相关组织方案。 | 1、发出《现场处理措施决定书》1份； 2、发出《责令限期整改指令书》1份； 3、发出《责令（限期）改正通知书》1份； 4、进行质量安全违规行为记分6宗12条56分。 |
| 5 | 罗定市 | 罗定市南粤新邨 | 茂名市建筑集团有限公司 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 质量： 1、现场未留置同条件混凝土试件。 2、实体抽查混凝土强度：二层柱22轴交K轴设计强度C45、回弹法检测推定值为46.8MPa，八层柱31轴交H轴设计强度C40、回弹法检测推定值为32.9MPa，十二层柱31轴交G 轴设计强度C35、回弹法检测推定值为35.5MPa，八层柱混凝土强度推定值未满足设计要求。 安全： 塔吊基础未做防雷接地，首层标准节未作防护，电缆线未采用绝缘电子固定，塔吊专用电箱漏电参数偏大，施工升降机重复接地材质不符，施工升降机漏电参数偏大，电箱接零断开。 未提供动火审批，首层切割未配灭火器，未有专人监护，现场灭火器数量不足。 首层砂浆机未做密闭处理，砂石未覆盖。 4、七层2名施工人员未戴安全帽，违规使用大功率电器，临边警示标志不足。 5、未能提供特种作业人员进场审查，未建立危大工程安全管理档案。 6、顶层楼梯临边无防护，七层电梯井口防护不严，井内无安全平网兜底，未能提供斜挡板专项方案，首层西侧无安全通道。 七层电线沿脚手架敷设，未采用绝缘挂钩架设，七层三级箱未做到“四个一”未编制责任人，未有电箱标识。 六层一条脚手架立杆悬空，连墙件材质与方案不符，未采用安全网兜底，卸荷点水平距离与方案不符，偏大。 监理单位未能提供巡查记录，未建立危大工程安全管理档案。 | 1、发出《现场处理措施决定书》1份； 2、发出《责令限期整改指令书》1份； 3、发出《责令（限期）改正通知书》1份； 4、进行质量安全违规行为记分6宗15条48分。 |
| 6 | 郁南县 | 顺景湖畔豪亭 | 广东宏泰建设有限公司 | 云浮市金匠工程监理有限公司 | 质量： 1、基础检测未提供检测报告，未能提供主体抽查混凝土施工记录及隐蔽验收记录； 2、楼梯斜板未设置马镫； 3、项目经理不在岗，2名安全员不在岗，总监未到岗； 4、未设置样板引路； 5、基础分部未验收进行下一步工序； 6、3层部分梁底露筋严重，部分涨模开凿未修补； 7、超过3米飘板未设置底筋； 8、实体抽查三层柱（1-3/1-K）设计强度C50，回弹法检测推定值为45.8MPa，七层柱（1-5/1-G）设计强度C45，回弹法检测推定值为47.3MPa，十层柱（1-10/1-C）设计强度C40，回弹法检测推定值为33.8MPa。 安全： 施工单位未能提供安全事故应急演练记录； 外脚手架局部封闭不严，局部悬挑钢梁倾斜，个别立杆位置不当，存在漏挂及挂设不严的情况，架内杂物未能及时清理； 施工单位缺少定期专项安全检查记录和专项检查记录，施工升降机安装作业无相关人员安全教育及交底记录，模板支撑及脚手架未能及时验收； 4、监理单位无危大工程相关旁站记录，无安全检查记录，无危大工程专项巡视检查记录； 5、施工现场安全警示牌不足，灭火器数量不足： 6、部分预留洞口、通道口等无防护措施，部分电梯井口防护不严; 7、楼板支架缺水平连杆，个别可调上托不垂直且伸出度过长，悬挑式卸料平台周边防护不严，无限载标牌，部分梁（二次结构）支架违规利用外脚手架作支撑。 | 1、发出《现场处理措施决定书》1份； 2、发出《责令限期整改指令书》1份； 3、发出《责令（限期）改正通知书》1份； 4、进行质量安全违规行为记分6宗13条56分。 |
| 7 | 郁南县 | 悦湖城市花园一期（1-3栋及5-6栋及地下室） | 广东永和建设集团有限公司 | 云浮市永安建设工程监理有限公司 | 质量： 1、未能提供主体钢筋及焊接报告； 2、基础分部未验收已拆除排栅； 3、项目经理不在岗，3名安全员不在岗，总监未到岗。 安全： 2栋多层阳台临边无防护（外架已拆除）； 施工单位无外架拆除作业进行方案交底及安全技术交底记录； 3、监理单位对外架拆除作业无查验及旁站记录，企业安全检查记录不足，整改通知书跟踪落实不到位，无项目危大工程专项管理档案； 4、施工现场安全警示牌不足。 | 1、发出《现场处理措施决定书》1份； 2、发出《责令限期整改指令书》1份； 3、发出《责令（限期）改正通知书》1份； 4、进行质量安全违规行为记分6宗12条36分。 |
| 8 | 新兴县 | 南景苑7#、8#楼工程 | 新兴县长兴建设工程有限公司 | 云浮市永安建设工程监理有限公司 | 质量： 1、缺少桩基检测报告，缺少； 2、样板引路工程项目不全，仅有模板钢筋； 3、实体抽查首层柱（8-4/8-B）设计强度C35，回弹法检测推定值为38.2MPa，三层柱（8-8/8-E）设计强度C30，回弹法检测推定值为34.9MPa 。 安全： 1、施工单位未能提供首层高支模、悬挑卸料平台、落地式卸料平台方案及验收，未能做到工完料净场地清； 2、未能提供应急预案、公司与项目带班检查记录； 3、未能提供施工机具进场验收与合格证，未实行“一机一档”管理； 4、监理单位未能提供完整旁站记录、总监履职记录，未能提供特种作业人员进场审查与相关安全技术交底，未针对高支模、脚手架编制细则，未能提供相关临电、模板验收资料，未监理消防管理制度、动火审批手续； 5、7层顶托过长，局部采用双钢管支撑，局部楼板受门式脚手架规格限制未采用加固措施； 6、6层悬挑卸料平台无验收牌、警示标识等，卸料平台钢丝两侧绳卡不足4条; 3#井架未提供通道附墙验收资料、塔吊地脚螺栓合格证等； 钢筋加工场电源箱开关参数偏大，未有重复接地及电工巡检记录。 | 1、发出《现场处理措施决定书》1份； 2、发出《责令限期整改指令书》1份； 3、发出《责令（限期）改正通知书》1份； 4、进行质量安全违规行为记分6宗11条49分。 |
| 9 | 新兴县 | 翔裕华府1幢、2幢（一座、二座、三座）及地下室 | 广东金华城建设工程有限公司 | 广东中水工程监理有限公司 | 质量： 1、无基础分部验收资料； 2、五层砌体长度超过五米，未设置构造柱； 3、无工程质量检测方案； 4、未设置样板引路； 5、项目负责人不在岗； 6、未指定工程质量通病防治的相关措施； 7、实体抽查二层柱（2-12/2-D）设计强度C35，回弹法检测推定值为40.8MPa，六层柱（2-23/2-D）设计强度C30，回弹法检测推定值为30.5MPa 。 安全： 施工单位建筑机械未实行“一机一档”，未能提供相关维保记录，未能提供特种人员送审、交底； 1#塔吊基础、地脚螺栓未能提供隐蔽验收记录，未能提供相关安全用网、扣件、钢管检验报告； 施工单位未建立危大工程安全管理档案，未能提供脚手架、临电、消防等验收记录，未能提供接地电阻、绝缘电阻的测定资料，未能建立消防安全资料制度； 4、监理单位无危大工程相关旁站记录，无安全检查记录，无危大工程专项巡视检查记录； 5、施工现场灭火器数量不足： 6、2#塔吊五方验收涉嫌造假，提前完成盖章程序; 楼层三级箱私拉乱接，违规使用大功率电器，未做到“四个一”，未建立电工巡检记录及，未制作电路标识图，编制责任人等； 脚手架立杆跨距、横杆步距与方案不符，未设置双钢管栏杆；1#塔吊塔道无护围，电缆未使用绝缘定子固定。 卸荷层钢丝绳卡未统一安装在长绳一侧，卸荷间距与方案不符，连接件设置材料与方案不符。 | 1、发出《现场处理措施决定书》1份； 2、发出《责令限期整改指令书》1份； 3、发出《责令（限期）改正通知书》1份； 4、进行质量安全违规行为记分6宗18条60分。 |