附表一：

云浮市2019年第1季度全市房屋市政工程质量安全环保施工管理执法

抽查情况通报汇总表

| 序号 | 所在地 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市城区 | 云浮荔园新天地花园一期高层住宅工程（1#-10#住宅楼、高层地下室、临街商业） | 汕头市金海建筑有限公司 | 广州海荣建设监理有限公司 | 质量： 1.对混凝土隐蔽工程未及时组织隐蔽验收； 2.基础分部未验收； 3.商品混凝土出厂合格证未收集； 4.钢筋加工检验批验收记录无监理单位验收签名； 5.局部混凝土梁、柱外观尺寸偏差超规范未及时修补，阳台板面有一处露筋。 6.实体抽查3#楼6层柱（1-12/1-A）设计强度C50，回弹法检测推定值是31.3MPa，十层柱（1-2/1-K）设计强度C45，回弹法检测推定值是30.4MPa。 安全： 1.检查生活区、办公区局部位置积水、泥泞淤积，板房小广告较多，工地大门车辆放行杆损坏； 2.未能提供消防方案检查，生活区临时用房距离设置过近，抽查3#、4#楼14-17层消防箱未设置消防带，消防通道； 3.抽查3#-6#楼脚手架局部未挂安全网，基础杂物多，未合理设置排水设施，局部位置有土方覆盖，12层位置脚手架转角位无内立杆； 4.5#、6#楼出入口防护棚长度不足，1#-6#电梯井口防护不规范，无警示标识，无挡脚板等； 5.抽查2#施工梯漏电开关参数偏大，塔吊基础围挡全封闭未设置检查通道，无法满足用电检查要求，钢筋加工场个别机具与开关箱距离过远，搅拌机无开关箱； 6.1#、2#楼土方开挖存在超挖情况，边坡支护不及时； 7.监理单位危大工程细则编制不全。 | 1.发出《现场处理措施决定书》1份； 2.发出《责令限期整改指令书》1份； 3.进行质量安全违规行为记分11宗24条84分。 |
| 2 | 市城区 | 圆坊都荟花园一期二标段 | 广东城市建设工程有限公司 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 质量： 1.灌注桩隐蔽验收记录无时间； 2.梁的钢筋箍筋弯钩长度只有7cm，少于10d（8cm）； 3.施工现场无样板引路； 安全： 1.招标文件中危大工程清单有缺项； 2.未按规定设置消防水源、消防设施及灭火器材，配量不足； 3.标牌和安全警示标志不足； 4.6#、7#未按要求实施监理； 5.施工现场定期安全检查不够认真细致； 6.对检查发现的质量安全隐患有发出整改通知书，但落实不到位； 7.安全帽、安全带无检测报告； 8.施工现场临边防护栏杆局部不符合要求； 9.首层未按要求设置安全网； 10.6#楼通道口未设置防护棚； 11.7#北侧首层剪力墙、暗梁（铁工班组）施工作业平台存在较大安全隐患； 12.未提供安全技术交底资料和用电验收记录； 13.临时用电无按“一机一闸一漏一箱”设置，电线电缆拖地泡水无有效保护措施； 14.6#、7#楼西侧二楼飘出阳台支模地下室底板为基础搭设，高度超8米，属高支模，未在危大工程清单报告，无编制专项施工方案和组织专家论证。 | 1.发出《现场处理措施决定书》1份； 2.发出《责令限期整改指令书》1份； 3.进行质量安全违规行为记分11宗29条71分。 |
| 3 | 市城区 | 蟠龙府项目1号楼、2号楼、3号楼、5号楼及地下车库工程 | 广东大城建设集团有限公司 | 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | 质量： 1.项目监理工程师不在岗； 安全： 1.危大工程（外脚手架）关键环节旁站记录缺失； 2.十二层以上施工电梯（未装楼层门）位置防护不严； 3.现场安全警示标志不足； 4.外脚手架验收缺少量化数据，个别立杆间距与施工方案不符，十三层卸荷层个别立杆无拉卸荷（无预埋拉环）； 5.局部露土未覆盖，道路有积泥。 | 1.发出《现场处理措施决定书》1份； 2.发出《责令限期整改指令书》1份； 3.进行质量安全违规行为记分2宗2条6分。 |
| 4 | 市城区 | 兆景•金域蓝湾12-18号楼及地下室二期 | 佛山市房建集团有限公司 | 广东穗峰建设工程监理有限公司 | 质量： 1.无钢筋笼隐蔽验收记录、商品混凝土等资料； 2.专业监理工程师不在岗。 安全： 1.项目负责人不在岗，履职记录、带班生产记录不全； 2.特种作业人员管理较差：备检桩机工证件数量不足（只有3个证件，现场8台桩机），与现场实际上岗作业人员不符，焊工、锤击桩机工无上岗证作业； 3.总配电箱漏电保护器、漏电动作电流与漏电动作时间乘积为0.2s*500mA=100mA•s，不满足小于等于30mA•s要求； 4.焊机无二次侧空载降压保护； 5.临时用电方案编制人无专业资格证明，验收内容虚假，与现场不符。 | 1.发出《现场处理措施决定书》1份； 2.发出《责令限期整改指令书》1份； 3.进行质量安全违规行为记分6宗14条40分。 |
| 5 | 云浮新区 | 佛山（云浮）产业转移工业园保障性住房建设项目 | 广东中博建设工程有限公司 | 云浮市永安建设工程监理有限公司 | 质量： 1.3#楼首层、二层柱钢筋焊接复检在混凝土浇筑之后； 2.无混凝土坍落度检测记录； 3.对砼胀模缺陷未及时修补； 4.实体抽查2#楼5层柱（2-6/2-D）设计强度C40，回弹法检测推定值是32.9MPa，7层柱（2-4/2-D）设计强度C35，回弹法检测推定值是27.6MPa。 5.专业监理工程师不在岗； 6.基础分部未验收； 7.未执行样板引路； 8.主体工程商品混凝土资料未收集； 安全： 1.项目负责人、安全员不在岗，履职记录内容不全面，检查记录流于形式； 2.超一定规模危大支撑作业无方案和专家论证； 3.未能对特种作业人员资格证书、人员情况系统把关，存在假证、无证上岗情况； 4.未能针对项目实际编制监理实施细则，对机械等验收把关不严； 5.总配电直接从供电部门电箱接出，不符合规范要求； 6.钢筋加工场存在使用非标准电箱情况，个别机具无开关箱； 7.施工梯、塔吊开关箱无隔离开关，漏电开关参数偏大； 8.抽查2#楼6、7、8层施工梯未设楼层门且无隔离警示标识等，卸料平台存在压置于脚手架情况； 9.消防水源设置不规范，使用PVC管材，检查无出水，进度滞后，楼层消防器材不足。 | 1.发出《现场处理措施决定书》1份； 2.发出《责令限期整改指令书》1份； 3.进行质量安全违规行为记分11宗28条98分。 |
| 6 | 郁南县 | 西江明珠花园1期 | 郁南县建筑工程有限公司 | 中洋国际咨询管理股份有限公司 | 质量： 1.未收集桩基、混凝土等试验报告； 2.未收集商品混凝土资料； 3.基础分部未验收； 4.未收集建筑材料、建筑构配件和设备等产品出厂质量合格证名文件； 5.监理资料未及时整理，监理工程师不在岗； 安全： 1.施工企业安全检查较少，内容片面且无针对性，未对进场特种作业人员进行审查、交底等工作，无危大工程验收记录； 2.总监安全工作记录、巡查记录内容空泛，无针对性，未能提供项目危大工程监理实施细则，监理资料较少，整改无针对性，无跟踪； 3.梯边无防护，电梯井口无防护栏杆，外脚手架无设置安全平网，施工梯通道安全门可内开，间隙较大且防护不严； 4.钢筋加工场部分机具无防护棚和开关箱，分配箱存在乱拉乱接情况，施工梯开关箱无隔离开关； 5.塔吊基础方案与现场不符，针对性不足； 6.消防水设置进度滞后（主体21层，进度14层），楼层灭火器材缺失。 | 1.发出《现场处理措施决定书》1份； 2.发出《责令限期整改指令书》1份； 3.进行质量安全违规行为记分7宗27条106分。 |
| 7 | 郁南县 | 郁南•华盛圆坊都荟花园项目（7#6#楼、11#10#楼、16号楼、一标段商业5、一标段商业6及一标段地下室） | 廉江市第二建筑工程公司 | 广东钧信监理咨询有限公司 | 质量： 1.基础分部未验收； 2.施工现场无样板引路； 3.未收集建筑材料、商品混凝土等出厂质量合格证； 4.商品混凝土厂家提供的资料收集不齐全，混凝土试件试验报告收集不齐全； 5.混凝土施工记录未整理； 6.实体抽查7#楼首层柱设计强度C45，回弹法检测推定值是37.8MPa。 安全： 1.项目经理、安全员生产期间不在岗，履职记录不全； 2.未能提供危大工程方案（用电、支模、基坑）备检，无超一定规模危大工程（超20米悬挑脚手架）方案及专家论证内容，无相关验收、交底资料； 3.悬挑、落地卸料平台无方案、无验收，现场检查悬挑卸料平台未设置锚固情况下使用； 4.1#塔吊（粤A-T00655）、2#塔吊（粤AE-T02707）无检测合格报告、无五方验收合格擅自使用； 5.楼层未设置消防水源及灭火器材； 6.未落实环境保护要求，现场大面积裸露土无覆盖处理，洗车槽未合理使用，未设置三级沉淀池，洗车水直排市政； 7.7#楼脚手架开口位置未完善拉结、扫地杆设置。 | 1.发出《现场处理措施决定书》1份； 2.发出《责令限期整改指令书》1份； 3.进行质量安全违规行为记分11宗25条109分。 |
| 8 | 罗定市 | 罗定市兴业雅苑商住小区（二期） | 湖北中民建筑工程有限公司 | 佛山市永倬盈工程咨询管理有限公司 | 质量： 1.主体工程的混凝土坍落度检测记录未整理； 2.隐蔽工程验收记录未整理，缺少钢筋安装与砌体工程的隐蔽验收记录； 3.局部混凝土外观缺陷未及时修补； 4.项目经理、监理工程师、安全员不在岗，无近期履职记录； 5.部分监理工程师通知单无回复。 安全： 1.建筑起重设备未能按“一机一档”要求管理，未能提供施工升降机加节验收记录； 2.塔吊材料吊斗钢缆绳卡方向错误，活动端留置长度不足； 3.抽查C幢施工升降机开关箱不符合“四一”要求，楼层机具未使用三芯电缆，无接零保护； 4.现场有建筑土方、工程渣土等无遮盖； 5.施工现场未设置消防水源，灭火器材数量不足； 6.监理无危大工程施工专项巡视检查记录。 | 1.发出《现场处理措施决定书》1份； 2.发出《责令限期整改指令书》1份； 3.进行质量安全违规行为记分9宗16条44分。 |
| 9 | 罗定市 | 罗定市泰德广场商住小区（三期11-18幢） | 广东省电白建筑集团有限公司 | 中洋国际咨询管理股份有限公司 | 质量： 1.项目经理不在岗； 安全： 1.项目负责人、安全员不在岗，无带班生产工作记录备检； 2.18幢存在工人违规高处抛物，未合理设置警示、监视等； 3.18幢电梯井无防护门，未设置防护栏杆，预留洞口无防护或防护不严，17幢位置出入口无防护棚； 4.楼层内分配电箱设置插座不符合“四一”标准要求，项目电箱无电工巡视记录，11幢位置存在电缆乱拉挂情况； 5.场地泥泞，未规范排水设置，未落实抑尘工作要求； 6.抽查18幢18、19、20层无消防水源和消防器材。 | 1.发出《现场处理措施决定书》1份； 2.发出《责令限期整改指令书》1份； 3.进行质量安全违规行为记分5宗11条35分。 |
| 10 | 新兴县 | 新兴县新豪轩锦城小区一期工程 | 广东永和建设集团有限公司 | 云浮市永安建设工程监理有限公司 | 质量： 1.无桩基检测报告； 2.基础分部未验收； 安全： 1.施工场内无指示标识，紧急通道指示等，基坑范围局部位置有裸露土无覆盖处理，高层建筑物内灭火器材不全，抽查9幢三层位置消防接合器附近无灭火管带； 2.土方开挖方案内容不全，无边坡支护工序描述； 3.监理单位未能编制土方开挖、支护监理实施细则； 4.检查工人浇砼作业用电不规范：振动棒作业不符合“一机一闸一漏一箱”要求，电缆拖地未架空。 | 1.发出《现场处理措施决定书》1份； 2.发出《责令限期整改指令书》1份； 3.进行质量安全违规行为记分5宗8条30分。 |
| 11 | 新兴县 | 广东（新兴）万洋众创城一期003地块 | 万洋集团有限公司 | 浙江华瓯建设项目管理有限公司 | 质量： 1.实体抽查2#楼2层柱（2/C轴）设计值为C25，推定值为23.8Mpa，未达设计要求； 2.基础分部未验收； 3.未有实物样板。 安全： 1.项目负责人于危大工程施工期间外出，未能提供责任委托文件资料； 2.施工、监理单位未能落实危大工程管理要求，施工单位未编制落地式卸料平台专项方案，监理单位无编制危大工程监理实施细则； 3.抽查项目建筑首层未满挂安全网，8#楼脚手架随意设置通道口，无防护棚，移动操作平台四周防护不足，无登高梯； 4.使用不符合标准的PVC材质作消防管道，抽查2#楼消防接合器位置无消防带，灭火器数量不足； 5.现场大范围裸露土无覆盖； 6.办公区板房位于塔吊回转范围内，未设置防护棚。 | 1.发出《现场处理措施决定书》1份； 2.发出《责令限期整改指令书》1份； 3.进行质量安全违规行为记分8宗14条61分。 |