附表：

云浮市2019年全市房屋建筑工程商品混凝土质量专项检查通报汇总表

| 序号 | 所在地 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云浮新区 | 云浮市光明中小学（一期工程） | 中建一局第五建筑有限公司 | 广州海荣建设监理有限公司 | - 三层楼梯部分柱施工缝接口蜂窝严重； - 三层楼梯部分柱截面积不够； - 三层部分柱头存在蜂窝； - 实体抽查B5宿舍楼2层柱（B5-9交B5-C）设计强度C35，回弹法检测推定值是33.7MPa，2层柱（B5-2交B5-C）设计强度C35，回弹法检测推定值是27.7MPa； - 基础分部工程未经验收合格进行后续施工； - 监理无浇筑砼记录； - 混凝土出厂质量合格证明不全； - 无混凝土质量抽检报告及委托抽样记录； - 无实体检测报告。 | - 发出《责令改正违法行为通知书》1份； - 填写《现场检查笔录》3份。 |
| 2 | 新兴县 | 大名府花园二期项目（19栋及商铺、20栋及商铺、24栋、25栋、地下车库） | 深圳市广胜达建设有限公司 | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 | - 混凝土无自检合格证明； - 19栋16层墙柱部分表面大面积麻面、蜂窝、部分柱墙底部有缺陷； - 无实体检测方案。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； 2.填写《现场检查笔录》3份。 |
| 3 | 罗定市 | 东颐雅苑商住小区 | 湖北桐盛建设工程有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 2号楼：1.基础分部工程未经验收合格进行后续施工； - 设计交底、图纸会审记录设计项目负责人未签名； - 二层柱（D轴交17轴）设计强度C45，混凝土回弹检测强度推定值为22.9MPa，八层柱（A轴交19轴）设计强度C35，混凝土回弹检测强度推定值为22.9MPa，不符合设计要求； - 16层梁受力筋露筋，15层梁柱部分尺寸偏差、蜂窝，8层柱A轴交25轴严重麻面，7层柱E轴交21轴柱顶严重疏松，负一层柱部分麻面。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； 2.填写《现场检查笔录》3份。 |
| 4 | 市城区 | 云浮市云城区西花岗市政综合建设项目地块六（商住楼A、B及商铺1#） | 广东大城建设集团有限公司 | 云浮市永安建设工程监理有限公司 | B栋楼：1.基础分部工程未经验收合格进行后续施工； - 监理单位发现商品混凝土存在质量问题时未及时要求施工单位停止使用；二层柱（1-5轴交1-J轴）设计强度C40，混凝土回弹检测强度推定值为12.7MPa; - 三层梁板1-A～A-A轴交A-1～1-12轴区域部分钢筋外露，首层柱、二层柱部分柱脚蜂窝、麻面； - 部分柱未按设计施工（首层柱：1-L轴交1-5轴、1-L轴交1-9轴各凸出下层柱5×30cm，二层1-L轴交1/A-3轴凸出下层柱7.5×24cm，1-L轴交1-5轴凸出下层柱8cm，1-B轴交1-1轴凸出下层柱5cm）。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； 2.填写《现场检查笔录》3份。 |