## Sheet1
2026年第二季度暨上半年消防审验领域“双随机、一公开”检查情况汇总表
序号 | 地区 | 工程名称 | 检查日期 | 检查整改问题 | 备注
1 | 云城区 | 佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目(一期)项目 | 2026-05-29 | 1. 厂房四防火卷帘分隔不符合规范要求; 2. 发电机房储油间未作防止油品泄露、逸散措施； 3.水泵房吸水管侧使用暗杆闸阀，不符合规范要求； 4.水泵房柔性软管未跨线连接、消防水泵未接地保护； 5.建议生产企业进驻施工前结合使用性质、平面布局、生产工艺等依法申报二次装修消防许可手续（备案） | 现场施工问题4项；提醒（建议）事项1个。
2 |  | 云浮-新兴天然气管道项目（云城段） | 2026-05-29 | 无
3 | 云安区 | 云浮市四周石油有限公司扩建项目 | 2026-05-27 | 无
4 | 罗定市 | 罗定产业转移工业园（附城片区）中小企业创业基地综合楼旁扩园工程一期项目 | 2026-05-25 | 1. 地下室排烟风管侧下方设置的喷头未设置集热罩; 2. 水泵控制柜部分用电开关未设置挡弧板； 3.消防水池未设置放空管； 4.消防水泵吸水管未管顶平接； 5.部分排烟防火阀在1.3—1.5米处未设置手动执行机构； 6.发电机房储油间未采取防止油品泄露和逸散措施，储油间封堵不完全； 7.天面消防水箱通过稳压泵联通到主管，管径设置不符合规范要求。 | 施工问题7项。
5 |  | 东荷花园二期(罗定市棚改项目一期)项目-B地块 |  | 1.该项目使用临时供电，不符合消防验收要求 ; 2.标准层为2梯6户，建筑核心筒设置涉嫌不符合规范要求； 3.地下室防火卷帘导轨未作防火保护； 4.排烟风管侧下方设置的喷头未设置集热罩； 5.排烟防火阀在1.3—1.5米处未设置手动执行机构； 6.水泵房消防水泵出水管柔性软管接头两侧未跨线连接； 7.消防控制模块设置在水泵控制柜里面； 8.水泵控制柜柜体IP55防护结构被破坏、未设置挡弧板、柜门与柜体未跨线连接； 9.气体灭火系统未施工完成； 10.多处防火门密封胶条脱落、组件缺失； 11.天面稳压泵未设置防雨保护措施。 | 施工问题10项，设计问题1项。
6 | 新兴县 | 祥利明珠华府3幢、4幢、5幢、7幢、8幢及商铺和车库工程项目 | 2026-05-26 | 1. 负一层部分消防电梯合用前室未设置防火门; 2. 负一层电缆线槽穿防火卷帘未进行防火封堵，未作防火包裹； 3.负一层防火卷帘导轨未作防火保护； 4.负一层防火卷帘未实现手动拉链迫降功能； 5.祥利明珠华府3栋高51.2米，使用性质错误定义为了一类高层居住建筑。 | 施工问题4项，项目审批问题1项。
7 |  | 云浮市金盛丰实业有限公司-综合楼项目 |  | 1.办公建筑和员工宿舍合建，建筑疏散不符合相关要求; 2.第六层办公区域涉嫌不符合疏散要求。 | 设计问题2项。
8 | 郁南县 | 广东鑫晟环境科技有限公司综合利用含铜、锌固体废物项目（一期）项目 | 2026-05-28 | 1.丁类厂房内设置的变配电室，顶棚材料涉嫌耐火等级不符合规范要求; 2.水泵房水泵控制柜柜门与柜体未跨线连接； 3.水泵房内双电源控制柜不符合IP55防护等级要求； 4.水泵房和消防控制室内设置的电子液位计未进行调试。 | 施工问题4项。
9 |  | 郁南县实验中学学生宿舍楼2 |  | 1.水泵房消防水池未设置液位就地显示装置; 2.消防水泵吸水管未设置负压表，柔性软管两侧未跨线连接，水泵未接地保护，未管顶平接； 3.水泵控制柜柜门与柜体未跨线连接，控制柜未接地保护。 | 施工问题3项。