
云浮市2026年第二季度全市房屋市政工程综合执法检查情况汇总表
	序号
	检查
日期
	所在
地区
	项目名称
	施工单位
	监理单位
	存在问题
	处理情况

	1
	2026年5月25日
	罗定市
	凤凰汇景城商住小区（五期）A03、A15、A16、A18栋、大门及地下室
	信宜广厦建设集团有限公司
	广东顺策工程管理股份有限公司
	1.安全：

（1）外脚手架的钢管送检的外径和厚度与现场应用的外径和厚度不一致，套扣式钢管没有送检；

（2）楼梯间10.2m的高支模搭设不规范：顶托离顶端最后一道连系杆大于500mm，局部连系杆不足，局部立杆与外脚手架连接；

（3）临边防护不严，部分材料堆放在悬挑的结构上；

（4）开关箱没有重复接地，架设位置不稳定，电线挂在支模架上；

（5）安全通道不顺畅，缺少标识标志；

（6）临时办公室与施工现场没有设置分隔措施，人员自由出入；

（7）灭火器配备不足；

（8）局部内立杆离墙距离过大（70㎝），桥架上的杂物较多，部分外架基础积水；

（9）项目地下室潮湿，存在较多积水情况，照明用电未使用安全电压，违反《房屋市政工程安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第十条（一）；

（10）项目存在地下停车场车道、消防水池等作业，未能提供有限空间专项方案；

（11）15幢预留洞口井脚手架未能提供专项方案，违反《房屋市政工程安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第四条（四）；

（12）15幢脚手架开口端未设置横向斜撑；

（13）临时消防泵用电无单独设置，未从总配用电前端引入；

（14）钢筋加工机械开关箱破损，无电工巡检记录；

（15）未按规定采用《房屋市政工程施工安全日志》（示范文本）《广东省住房和城乡建设厅关于修订补充《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》（2021年版）的通知》。

2.质量：

（1）A15幢四、五层卫生间柱脚有烂根、掉角现象；

（2）a15幢地下室有三处渗水、有蜂窝、麻面现象；

（3）防水材料、混凝土进场资料未能提供；

（4）未有制定试件留置方案和试验计划，无材料送检方案。

3.建筑垃圾处置：

（1）场地内“建筑垃圾信息公示牌”信息不全；场地内建筑垃圾未分类放置；

（2）建筑垃圾处置台账内容不全。

4.建筑市场：

（1）施工班子管理人员欧伯庆、杨淞森、汪官庆、陈展鸿、黄勇、卢家桃近7天无用工实名制考勤记录；

（2）建设单位未按合同约定按月支付工程款；

（3）未按规定按月足额拨付工人工资费用入专户；

（4）25年12月开工至26年5月25日，农民工工资只在4月发过一次60万元，存在欠薪问题；

（5）部分农民工没有实名制考勤。
	发出《责令改正通知书》1份、《重大生产安全事故隐患挂牌督办通知书》1份。

	2
	2026年5月25日
	罗定市
	东临天下商住小区（四期）
	广东百仕汇建设工程有限公司
	广东顺策工程管理股份有限公司
	1.安全：

（1）楼层电箱使用插座连接，未设置N线及PE线接线端子，未规范设置重复接地体；

（2）电梯井防护无密封设置；

（3）预留洞口防护进度滞后，拆模层未作密封防护；

（4）连墙件锚固端与锚固点距离长，与方案描述不符；

（5）桥架上堆放了较多的物料，部分物料靠排山脚堆放；

（6）灭火器配备不足；

（7）洞口、临边防护不严、不规范；

（8）开关箱没有重复接地，配电线路不符合规范要求；

（9）外脚手架的开口端没有设置之字斜撑，部分安全网破损且比较脏，桥架上的物杂未及时清理；

（10）兜底网张挂不牢固，不严；

（11）卸料平台支腿未按方案要求进行锚固设置；

（12）外脚手架塔吊侧位置填芯防护悬臂超1米未设置立杆支承；

（13）部分位置平网解开未及时挂设；

（14）11层支撑立杆悬臂长度过长，未规范设置横向连系杆；

（15）11层梯侧梁支撑未规范设置扫地杆；

（16）外脚手架基础积水，难操控电箱；

（17）杂物过多，难操控塔吊电箱；

（18）洗车槽设置在高压电附近，无法使用；

（19）电工周业（证书编号：粤A012026003907，2026年4月14日初次领证），实习期独立作业；

（20）未按规定采用《房屋市政工程施工安全日志》（示范文本）《 广东省住房和城乡建设厅关于修订补充《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》（2021年版）的通知 》。

2.质量：

（1）15幢楼多个梯底部、六层个别梁有蜂窝麻面;

（2）九层楼梯蜂窝露筋;

（3）四层植筋间距过大;

（4）十二层楼梯两边钢筋离板端距离过大;

（5）十三层剪力墙水平筋未满扎；

（6）十三层板面筋未满扎;

（7）十三层梁二排钢筋间距过大;

（8）混凝土标准养护室未开启；

（9）地下室有渗漏现象；

（10）监理单位未对试验计划审核；

（11）施工日志未能提供。

3.建筑垃圾处置：

（1）建筑垃圾处置台账内容不全；

（2）无建筑垃圾转移联单。

4.建筑市场：

（1）施工单位项目班子管理人员和监理单位专监实名考勤天数不全；

（2）部分施工工人未按规定实名制考勤。
	发出《责令改正通知书》1份。

	3
	2026年5月26日
	新兴县
	翔顺筠州花园三区15幢、16幢（含地下室、商铺）
	广东翔顺建设集团有限公司
	广东远顺建设监理有限公司
	1.安全：

（1）施工用电乱拉乱接，电线电缆穿越外脚手架，用电端离开关箱距离过远，甚至穿越楼层；

（2）局部的桥架未满铺，桥架上的杂物未及时清理；

（3）木屑未及时清理，灭火器配备不足；

（4）部分安全网破损，局部出入口未设置防护棚；

（5）外脚手架第1步没有设置连墙件；

（6）外脚手架局部第一步未张挂安全网；

（7）顶托离最后一道水平连杆大于500mm，局部水平连杆不足；

（8）脚手架抛撑底部未设置锚固措施；

（9）人防作业未能提供隐蔽验收资料，方案无隐蔽验收内容及要求；

（10）16栋连墙件未能连接主节点位置；

（11）未合理设置电动装载车集中充电场所；

（12）地下室照明用电安全隔离变压器防护级别不足，未达到IPX4；

（13）钢筋加工场开关箱无电工巡检记录，接线端子无防护罩，跨接线未使用黄绿双色线；

（14）塔式起重机粤WC-T202500049，黑匣子离线；

（15）未提供《房屋市政工程施工安全日志》。

2.质量：

（1）16幢二层剪力墙柱节点内水平筋未绑扎；

（2）三层板部分底筋锚固伸入长度不足；

（3）三层梁部分二排、三排筋间距过大；

（4）地下室有渗漏现象；

（5）施工日志临时打印出来，没任何人员签字。

3.建筑垃圾处置：

（1）未与持有《城市建筑垃圾处置核准证》（运输）的运输单位签订清运合同或协议；

（2）场地内建筑垃圾未分类放置；

（3）未取得《城镇污水排入排水管网许可证》。

4.建筑市场：

（1）勘察合同的项目负责人李浩，施工许可证的项目负责人阮剑剑，不一致；

（2）只有工程款支付担保，没有履约担保；

（3）塔吊安装分包给云浮市云耀建筑机械设备有限公司和广州骏晨建筑机械有限公司，但没有委托总包公司发工资，且没有在公示牌公司；

（4）施工单位班子人员，除了项目负责人和技术负责人，其余人员考勤率低，劳资专管员李婉婷没有录入卖名制平台；

（5）监理员钟智清没有考勤记录；

（6）翔顺景龙公司是三区的一个专业分包公司，但农民工维权告示牌没有公示；

（7）搭吊安装人员没有录入实名制平台。
	发出《责令改正通知书》1份。

	4
	2026年5月26日
	新兴县
	祥利明珠华府10幢、11幢、12幢、16幢、17幢、19幢、20幢及商铺和车库工程
	新兴县祥利建筑工程有限公司
	广东新达工程管理有限公司
	1.安全：

（1）地下室照明用电未使用安全隔离变压器；

（2）砂浆搅拌作业设置于地下室，漏电保护器动作电流不符合15ma·0.1秒要求；

（3）钢管的规格型号方案与送检不一致；

（4）大部分钢管表面有锈，小部分锈蚀严重；

（5）施工电梯通道侧边没有硬质防护；

（6）小部分悬挑钢梁与锚固螺栓之间的空隙没有楔紧；

（7）塔式起重机粤WC-T202500058，黑匣子离线；

（8）《房屋市政工程施工安全日志》未每日记录、日记录不全，无专职安全员信息、未经项目负责人签字确认。

2.质量：

（1）10幢24层剪力墙柱有蜂窝麻面未有处理；

（2）10幢24层墙体不同材质交界处未有挂网；

（3）大部分验收记录监理未有签字确认。

3.建筑垃圾处置：

（1）场地内建筑垃圾未分类放置。

4.建筑市场：

（1）施工单位和监理单位班子管理人员没有全部录入实名制平台并考勤；

（2）原劳资专管员休产假但没有人员变更手续并录入实名制平台；

（3）勘察设计单位项目负责人的社保和劳动合同未能提供；

（4）施工单位技术负责人没有社保；

（5）塔吊安装拆卸单位广州骏晨建筑机械有限公司作为专业分包公司没有录入实名制平台并委托总包单位发工资。

5.城镇排水：

（1）未取得《城镇污水排入排水管网许可证》。
	发出《责令改正通知书》1份。

	5
	2026年5月27日
	云安区
	广东惠云钛业股份有限公司硫酸厂硫铁矿制酸原料、焙烧工段技改项目
	福建荣添建设有限公司
	驿涛工程集团有限公司
	1.安全：

（1）内脚手架未设置上下通道；作业层防护不足；

（2）安全网未拉挂到底部；

（3）分配箱未设置零线接线端子；未使用隔离开关；设置民用插座；箱门跨接线断开；

（4）洞口防护无警示标识；

（5）《房屋市政工程施工安全日志》记录不全；

（6）施工区域与厂区原有厂房相邻，未设置有效隔离设施，两区未实现完全分隔。

2.质量：

（1）窗台压顶嵌入墙体长度不足；

（2）加料楼个别植筋孔洞未有及时吹灰，且锚固长度不足，现场能用手拔下；

（3）加料楼天面板有多处渗漏现象；

（4）加料楼四层个别门过梁嵌入长度不足。

3.建筑垃圾处置：

（1）现场过多垃圾，未能做到工完场清。

4.建筑市场：

（1）施工单位项目班子所有人员实名制考勤率不足；

（2）项目建设单位未能按月足额将人工费用划入工人工资专户；

（3）技术负责人、安全员、施工员未提供社保。

5.城镇排水：

（1）未取得《城镇污水排入排水管网许可证》。
	发出《责令改正通知书》1份。

	6
	2027年5月28日
	郁南县
	郁南县职业教育扩容提质工程（宿舍楼5#、垃圾站、培训楼、数字化图书馆）
	广东郁铁广胜建设发展有限公司
	广东译赏工程管理服务有限公司
	1.安全：

（1）分配箱无N线接线端子；

（2）分配箱重复接地接线松动；

（3）未规范设置电动装载车辆集中充电场所；

（4）连墙件未拉结于脚手架主节点位置；

（5）现场支撑系统为梁板共用立柱，方案缺扣件受力计算；

（6）消防水池基坑未规范设置排水沟；

（7）塔式起重机粤EC-T202502788，黑匣子离线；

（8）未能提供有限空间辨识及安全作业方案。

2.质量：

（1）培训楼五层梁支座二排筋净距过大，未绑扎；

（2）培训楼五层梁支座筋单面焊接长度未达10倍d；

（3）培训楼五层梁拉筋未有二端135度弯勾；

（4）五层梁侧面未设置保护层垫块；

（5）现场未见混凝土同条件试块，标准养护箱未一直开启，温度过高；

（6）监理未对试验计划进行审核；

（7）现场部分质量技术资料未能提供。

3.文明施工：

（1）卫生间、电梯井沉池存在积水。

4.建筑垃圾处置：

（1）未取得《城市建筑垃圾处置核准证》（排放）；

（2）未设置“建筑垃圾信息公示牌”。

5.建筑市场：

（1）施工合同工程款约定70%，要求是80%；

（2）纸质考勤数据不是实名制考勤平台导出来的；

（3）招标文件的绿色施工安全防护措施费为:3048514.65元，投标文件的绿色施工安全防护措施费为:3048514.65元，施工合同的绿色施工安全防护措施费为:3322880.97元.主要合同权利，义务等实质性内容与招标文件，投标文件不一致；

（4）立项批复日期为2022年9月29日，施工招标公告日期为2024年11月20日，超出立项批复两年有效期；

（5）招标文件设置科学技术类奖项，涉嫌设置超出项目实际情况的条款；

（6）该项目2026年4月20日取得施工许可证，施工日志和监理日志记录4月21日已施工至三层。
	发出《责令改正通知书》1份。

	7
	2026年5月29日
	云城区
	云浮技师学院提质扩容工程（一期）
	广州机施建设集团有限公司
	珠海市城市建设监理有限公司
	1.安全：

（1）实训楼脚手架平网施工拆除未能及时恢复；

（2）实训楼脚手架开口位置未设横向连系杆；

（3）实训楼施工梯基础排水系统淤堵存在积水情况；

（4）外脚手架有建筑垃圾、安全平网没有挂好；

（5）正在使用的人货梯电箱禁止上锁；

（6）施工用电电缆穿越外脚手架；

（7）安全网局部破损，张挂不严，局部踢脚板缺失；

（8）施工升降机道封闭不严，两侧没有硬质防护，垃圾未及时清理；

（9）电梯井口，楼梯边防护不严；

（10）塔式起重机粤EC-T202502803、塔式起重机粤EC-T202502804，黑匣子离线。

2.质量：

（1）实训楼梁下，墙脚不同材质处未有挂网；

（2）实训楼个别柱脚有偏位现象。

3.文明施工：

（1）硬底化与防扬尘措施不足；

（2）食堂的卫生较差。

4.建筑垃圾处置：

（1）未取得《城市建筑垃圾处置核准证》（排放）；

（2）场地内建筑垃圾未分类放置；

（3）未设置“建筑垃圾信息公示牌”。

5.建筑市场：

（1）建设单位没提供按施工合同规定支付工程进度款凭证、预付款支付凭证；

（2）该项目2026年4月5月没发放工人工资，存在欠薪情况。第四施工项目负责人4、5月考勤率不足80%；

（3）施工单位项目管理人员未提供社保和劳动合同；

（4）发现工人工资有代签现象；

（5）招标代理未提供齐全招标投标资料台账备检。
	发出《责令改正通知书》1份。

	8
	2026年5月29日
	云城区
	云浮市气象局基础设施建设项目
	广东翔顺建设集团有限公司
	珠海市城市建设监理有限公司
	1.安全：

（1）局部安全网张挂不严；

（2）楼梯边防护不规范；

（3）开关箱没有重复接地；

（4）在外脚手架上设置移动爬梯；

（5）电线挂在外脚手架上；

（6）《施工安全日志》中“隐患”，未填写所处部位、整改结果等信息。

2.质量：

（1）三层楼梯底折角处有蜂窝露筋情况；

（2）个别四层柱有蜂窝麻面。

3.建筑垃圾处置：

（1）未办理《城市建筑垃圾处置核准证》（排放）；

（2）“建筑垃圾信息公示牌”内容不全。

4.城镇排水：

（1）未办理《城镇污水排入排水管网许可证》。

5.建筑市场：

（1）招标文件设置的加分条件：拟投入项目管理人员资历要求业绩叠加评分条件才能得分，涉嫌排斥潜在投标人；

（2）未按合同约定拨付工程进度款；

（3）未按月拨付人工费用；

（4）项目经理实名制考勤率不足80%；

（5）技术负责人、质量负责人未录入实名制系统；

（6）未提供施工单位项目管理班子人员劳动合同、社保证明、工资支付凭证、证书；

（7）未提供设计单位项目负责人劳动合同、社保证明、工资支付凭证。
	发出《责令改正通知书》1份。
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