附件：

设备清单

序号	设备名称	设备参数	数量
1	手抬消防泵	一、主要组件：泵组由二冲程发动机和离心泵组成；

二、性能要求：可持续工作不少于 24小时；

三、启动方式：电、手动两种启动方式；

四、主要参数：功率 15 马力以上，进出水口径 65mm，直径 22 毫米喷嘴时射程 不小于25 米，吸程 9 米，最高扬程不小于 100 米，最大流量不小于500 升/分钟，油、汽油箱分离，主要扬程位置流量：0.6MPa 扬程 60 米时流量不小于500 升/分钟、0.8MPa 扬程 80 米时流量不小于 250 升/分钟。

五、配件：

1、提供多功能喷枪（用于切割火线、清理火场、清理厚实腐烂植被）：喷头结构：旋转档位式六孔结构、喷头本体为铝合金材质并做阳极氧化处理、喷嘴为不锈钢镶嵌式结构，每个喷嘴标有0°、15°、25°、40°、50°、65°喷射角度，每个档位对应一个喷射角度，可手动旋转更换档位，配有1/4寸快插式连接。

2、喷嘴测试：压力6MPa，流量≥3.5 L/min；压力为6MPa时，圆柱形喷射（0°）喷射距离≥9m、扇形（65°）喷射距离≥3.5m。

3、参数需在第三方具有权威资质检测机构出具的检验报告中完整体现，否则视为不满足要求。

★六、质量要求：提供生产厂家盖章的证明材料。	1台

售后服务要求：产品从验收合格之日起计，整套产品质保期为十二个月(1年)。质保期内非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题（消耗品除外），由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。保修期间，同一设备在一个月内如果连续2次出现同一故障，供应商应无条件延长保修期一年。