云浮市住房和城乡建设局

云建质〔2024〕16号

关于2024年第1季度全市房屋市政工程质量安全文明施工管理综合执法抽查

情况的通报

各县（市、区）住房和城乡建设局，各有关单位：

根据《广东省住房和城乡建设厅关于印发全省房屋市政工程安全生产治理行动实施方案的通知》《广东省住房和城乡建设厅关于开展强化房屋市政工程用砂和混凝土质量管理专项行动的通知》精神，按照《云浮市房屋建筑和市政基础设施工程2024年质量安全监督检查工作方案》《云浮市住房和城乡建设局2024年度房屋建筑和市政基础设施工程安全生产监督检查计划》工作安排，3月25日至29日，市住房城乡建设局对全市在建工程开展2024年第1季度质量安全文明施工管理综合执法抽查。现将有关情况通报如下：

一、基本情况

抽查工作贯彻落实“双随机”抽查监管要求，组成检查组，重点检查在建房屋建筑工程质量、施工安全以及文明施工管理情况，现场抽查检测部分建筑材料（钢筋）、回弹法测定重要部位结构构件混凝土强度。

本次共抽查了10个在建项目，从检查情况看，所检查工程项目总体能执行工程质量安全规范标准，能按照国家、省、市有关要求做好工程质量、施工安全和文明施工等工作，但仍有个别项目存在质量安全管理不到位、施工用电不规范、高处作业临边防护不严等问题。

检查组共发出《责令改正通知书》10份，指出存在问题104条（安全方面61条、质量方面33条、文明施工方面10条，并对相关人员进行施工质量安全违规行为记11分。共抽查检测钢筋15组、回弹法检测混凝土强度6组。

检查组在建筑工地传达房屋市政工程火灾防控、防风防汛及道路交通安全等工作要求,开展《广东省安全生产条例》《道路交通安全法》《云浮市城市市容和环境卫生管理条例》等法律法规宣讲。同时建议优先使用本地水泥，助力水泥产业纾困发展，推动我市绿色建材（水泥）高质量发展。

二、主要存在问题

（一）施工安全方面。

1．危大工程管理不到位。如云浮市留置中心体育活动和集训场所新建项目模板支撑体系缺水平连杆；高端电容基地技术改造项目（一期）外架局部架体连墙件不足；郁南县都城镇初级中学A幢教学楼建设工程外脚手架上堆放大量重物。

2．高处作业临边防护不严。如高端电容基地技术改造项目（一期）预留孔洞、电梯井、楼梯边没有做好防护，外脚手架缺兜底网；郁南县都城镇初级中学A幢教学楼建设工程电梯井口防护不严,楼梯处临边无防护；刘爱琼商住楼部分外架架体内侧临空无防护栏,楼梯周边作业临边防护不严。

3．施工用电不规范。如云安区石城镇中心幼儿园新建工程项目个别末端电箱漏电保护参数过大，个别施工用电存在乱拉接；高端电容基地技术改造项目（一期）部分用电闸具无标识，部分钢筋加工机械无末端开关箱、无防护棚；广东瀚林材料科技有限公司年产1.2万吨环保新材料项目个别电箱位置不当（在外架内），施工用电闸具无标识，个别箱内违规设置插座，钢筋加工区用电未完善一机一箱一闸一漏装置。

4．厨房用气不规范。如广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期）、云浮市城区排水管网雨污分流改造工程（中心城区片区二标段）、高端电容基地技术改造项目（一期）等项目生活区食堂厨房无燃气泄漏报警装置、部分燃气管材质不符合要求，无用气安全告示。

（二）工程质量方面。

1．混凝土标准养护管理不到位。如刘爱琼商住楼施工现场混凝土试件标准养护室无自动控制温度、湿度装置；云浮市城区排水管网雨污分流改造工程（中心城区片区二标段）、云安区石城镇中心幼儿园新建工程项目、郁南县都城镇初级中学A幢教学楼建设工程等项目施工现场未设置混凝土试件标准养护室（箱）。

2．未按规范要求施工。如云浮市留置中心体育活动和集训场所新建项目、刘爱琼商住楼柱钢筋焊接处箍筋未加密；高端电容基地技术改造项目（一期）宿舍楼二层砌体留槎尺寸不符合规范要求，门洞过梁厚度和支座长度不符合设计要求；广东瀚林材料科技有限公司年产1.2万吨环保新材料项目甲类仓库首层柱钢筋偏位未处理，箍筋135度部分未弯钩，地上首条箍筋间距过大。

3．有关资料未按规定收集和填写日期。如广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期）等4个项目预拌混凝土进场验收记录无质量证明文件；云浮市城区排水管网雨污分流改造工程（中心城区片区二标段）隐蔽验收记录表、分部分项检验批验收记录、工程报验申请表未填时间；云安区石城镇中心幼儿园新建工程项目工程材料、构配件、设备报审表无使用前审查意见；祥利明珠华府3幢、4幢、5幢、7幢、8幢及商铺和车库工程未提供沉降观测报告、填充墙砌体植筋锚固力检测报告和预拌混凝土进场验收记录。

（三）文明施工方面。

大气污染防治管理不到位。如广东瀚林材料科技有限公司年产1.2万吨环保新材料项目等5个项目场内裸露土无覆盖无防尘措施；郁南县都城镇初级中学A幢教学楼建设工程项目围挡上未设置喷淋降尘。

三、下一步工作意见

（一）对这次检查发现存在问题，各项目建设、施工、监理等参建单位要提高认识、高度重视，认真落实整改，按时将整改情况报属地主管部门现场核验，落实闭环整改。

（二）各地要加大房屋市政工程质量安全执法检查力度，对检查中发现的违法行为，要严格依法处置，要加大对危大工程、起重机械、电气火灾防范等的监督检查，确保工程施工安全。要强化建筑材料及分部分项工程质量的监管，切实把好质量关，确保有效提升施工质量。

（三）进一步加强汛期及节假日期间房屋市政工程安全生产管理。4月4日我省已进入汛期，强对流等极端天气多发频发，各地要按照我局《关于做好2024年清明、“五一”期间建筑施工领域安全生产和防汛工作的通知》要求，压紧压实参建企业安全生产主体责任，督促参建企业落实各项防风防汛措施，并做好“五一”期间值班值守和应急管理工作。

（四）各施工、监理企业要加强危大工程安全管理，严格施工方案的审批制度，切实把好危大工程施工方案编制、审批、实施、验收关，确保危大工程安全无隐患。加强推进大气污染防治工作，落实建筑工地扬尘防治“6个100%”要求，强化非道路移动机械管控，确保防控达标。

附件：云浮市2024年第1季度全市房屋市政工程质量安全文明施工管理综合执法抽查情况通报汇总表

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AydF0rHGYkbmMoa138HiDtLBHfYV4ia1Qoalb8HkUTQhz3Hi79CPn7ZUMoY14gcGUxYS3MBiwWS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS4Wa2IjHCDwKi=nLSDtLB30Mi=zKi=sUiftLB3vKiD3NBj7KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9dzX2PiABLCT2KTYFMDHsMDUEQBz4LifvKTPxLCAELiYDPSLvLWz7KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9elQpLzYAMB4zaW=7KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS6TwqhgxsCWnad+tr1yw7+muZiI5K6VMCJ3raF9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOsSFtJGJzMdgs695yaOGy9d8pLmnusX7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOsSFtJF048eS0e6N7SvuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39UUPvLiHvLCXwLCD2LC=vLif0Lij7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=xMBzvMBzvNR=vNCnwMCnzNCvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD4KiD4Lh3wLCftLiH1OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi4AMB0AQRzwLRzwMh0BNR0CMCvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3xLS=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiHwLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9STkIQVcTPzMALl0mPWcIPjEmRUAYUVUQaEgIdDI3RWkZVUjwVUoETT0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTICc0UASTcIdDM5PToBYz4VPjEYUDEqSj8MUFs2SmcYQEYQTTsDQDIHXjb4ZUkWc1cRQ1wtXUgRZFICPjQkUzorX14NaEjyUmkgVEH0RTUFLVQGZGYiaVvvYUMBQFI4MGMIQWfvVjLzdDcDPUcBYz4VPjEMSTPvYDUQLDUmUTgVZVIGaFoIQT4BSUQAYTY2LGkMZjU2SVoAdD4pPWcMQDIgQmbvdT4DQWcMZjE3SloAcz0DPlEMRTcnSUEyczMQVTQVTUEGQWcJQEQpQUMMPjEGPSEUQTMAczn0XlzuMTwoXyT0dTIMTjk2QTEYQEYQTTgDPV4qcWAHaWQgM1w0RTk3R1oAazImSkYBPV8MRVUSMlskXSExcUbzY2USNVnqXTk1J0cSZj8WYlo0TyUuYUb2cWUocWY0U2gmQDUSSTIAQzDwUTUCc2cJMWIGYiUYLkP0VjMhSUMuczsAVTQVTUEDQDMHZ2UvRF0zXScrcTkLZ2YYK10oSB8rZ185aF3zM1s0XTgrcScxa2IxM1wyVTE2Y0n3czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEDY0jvPT0IQzoAazcBPUAJb2Q5SjUAYif0ZWkpbiIiSiY5Zl4NJ0fzTTr3K1gORV7uMyUwRjEUZiAkdB8zYT0OZ0YSaCHqTWn0S2QWMzM5VmMQVjMlNDXwR18yaTTxPWj1Sxr1QGYyLDbvRlsKayYnckQpc1IRYzglQDDzREESREbzbWn3LTcqaB85bigEaUAuZzoBVkn3cjEGdSMxUTXwYVgncEg0NF4QMF0HZz8yYSU4cSQnaWTuQjEmSTIAPTcpY1cFLj0IRTIiZjEjPlcNUjgQMDUFY0EURkkzMlYrTzMAZkItT1EsPz8JY1EwZyUoX0AiczM2VTQVTiAPPjEQQDEmXjEMQSgGPSEUYDkATjkMQUk2TjEYRzsuQVMncSg1PUEIPzEpPSIMQEEGPzMyQzEQUTYBczkBQlkna1QHTmcidl81SCMjL1Q4MV4ZQz4nSF0NclISMVohZSkpXzgMckoGNWQZVD3vXUcMcEjyPmoMPigGPSEUYDk2TUkMPlEAQjoVSjU3NWIIVjUJXmgYT1ksUygCLUkLQUc1RT0DSTcCP2MGPUEUQjI2QTIBP1M2RkQAZjImY2IBYzUFPkEiczEYVUggREHvXzQucjvxNVoiLzE0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzc0A2VTQVTiAlPjQmcz4pPSAuQDsmSTkYcVEHTiAiQF81SCINdVICMV4ZQz4nSF0NclISMVohZSkpX102ckHvTjQQUikQYEcJb1EWSlYQLDU3SF0NdVIDPVQBY0UwUlgUPjE2TUUDPjk2STQidT0DRWcMQFc3STQELD8DPSMMdj02RlcYQzsrVTwBMDXuPjI2STc0TyYqYVDwbmUWMFc0XUktJ0c4bVUSMloOZSMxdlrwMUjqLz0BUTcBT2AWP2ciQDIAcz0CZjE2SmoELz4TVSELUEU2QEEYRjsuVjknclMNPUEESDIQPTQmYzUBPTQXcUfxSDE3Xls5YTgLZlQ4QSMBVDoYdiYANTE5bEQlJ1gWbmnqRkfvMGQ4M2Umc0IQZmgIXSP0NF0QR0X1QRsBZGQlLzwQUkAFcz4ndD4nTEkoYWHqNF4VRjMsTVEtVT4xUiQqYWEwZmAwPiAxRkb0SkoZbiY3LD4FLTYkcWQsblsodDwIVCItcVcNPmcqamIPdEoXR1oSQEAZL2M4XlQBUigMXmMKVmgAQVU4b1fwTGouX1oPYmEFT1ovZVoHNDcsbyMsR2TwcCI5PVMDTyQKXjf3clIhNCISbGHvXlr3TUYlNT34dGcUZWgYUD0FPWAFZ1wBaz4RQ2QrXWQSXRsiZiMGVTjwTkgTYGkwUyb1LEguPSkSMVcma2ARX1k5RUTvTSYsVVwEPToOa2o5YigNcEbzRTQVaUUiVFIZSlX1TkEYdTsvdmomPmg4MEg0clHyYz8MNCz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQh8AVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFM0QCPzIkZzMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMBZD4DQWoNZkE3SVoVZ0kTYyQNdlLvSV0UdD45XyQMUEDwVWoJZ0kpZFsMRzMCPjkUc1cmTzIMRTkDXVEAQDEmQTMAYyknTiUCUlMpQTgEZjorZFoVZFsRPWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTULPkEAc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdD0BMEgDUDk4SUQAdT0DQSIMQDE2STYuVDQTRSAMUDE4STQELj0DPWcMQl82Y1EEdDM5PToBYz4VPjEYUDEqSj8MTjk2QTEYQEYQTTkDPV4rcVHuZ2UJdl4tRTU3QVoATTImSkYBPVMMP1USMlskXSExcUbzY1oEbT0CYzcALUUEP1c2ZCULbUH0bkc0MVIoPyULLk=0a1juMUoKSSUZJz70SF0nMVI0MiYKMhr0XjcASUIIczUAVTQVTUELQDEtaWMZK1wpVkArZzoydDspPV8BYz4VPjEMSTkkTyYqYVDwbmUWMFc0TykpJ1EIchsWT1oOU1YpcUL0a1UWM2U0ZWU1cUc3YzQCPl45PT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTEOPloQPWcmVVsCY0kEPSgsdSMMLEEBK2osSDsOcko2L2IOS1LyMVYnPWI5JzTzZVnucl0uZzISTEH2RBrwMGb1TkYKVFH0QEAqMiEhbzwNaWgBZznuc0gUbVk4VUQYQDwuMycuSxs5TVIQaUEwZmEGNT8PPmQGPVP3STQmYDIIYFIobkA5UVESVB8OcmcSVRsoTVsFaF44NDEhSFUzTUgVMjcGLVT2dVQDZUkkTSY3M14KM1kGXSb3UTMAczUAPVEOPzEXVWcmYzY4STHvQzDwUVQDY0EWPjIQaFjybBsVRTkCSjcjRmEYRSQsPmEwUF0Jcyk5PTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2UGcYQEYRLFcBQVc2TloBQTIma2EmTmkGM2j3PjEmRTMMQEk2SjEYRTs2VTIBTUUHPVcEUzsGZCAjRDI5S1j3clPyYCMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINc1M4NVshLiErXyMRbEk4LVoiRD02RGcYQEYRLFoBPlc2Ql8AUVwULEQHLmMnZ0ErcjYnRzsZXmcLUlcyTlD3Y2cMc0kIR2cYPjIQUTgATTUERmoAaD0CSTcCP2MGPUEUQjI5PTInZFQuYDgRcz8oNGYhLj45XzL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIpPR8BYz4VREH3QT8DPSIMQEMmSWEAc1goMV8jREI2S1j3ckjyRmMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINdVICNTgRQT4BVCEBLUksdGAYLSkDTUQEcUjyRmMMPiAGPkMvUzYQQTQBPkEMQVoAcz45RWcMZjE2SzQEcz0TTSQMQFM5SWoAaTImVWEVY2MHY0f3QTgAc1D0SGERMWIWcSUhZTL0bFklMVIKbCULbTz1SFU1S0QXaFn2X2cFTUkFR1wYSDI2STUDPWcKSTQALz0TXyENZkUzSkQASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQbzYAPT8CPUEEPT4kMVYYbzQFcUQNMFM0SiMIUFMFX1wpTF8DLDQOaD3uMjYgck=zaFYTZSMLcSYDPjYCTDUnblotdUoAbEguUCQGQyDuX2QBUSgXPSIHQSIENVkJMmX2dVQUZzsZPmEjYyIzVFkRMmEwS10uREMyaFIqLVwscmIHTSAXUUX1MiIgcUMLQWMnYlEkMjDvRDMSYWLuQlwibT4ISSktYWoJcCAFVGc3cWcvajUATicKdTgUKz8ndTz4J18VRz8sRz0lc1EgdlUYbScWL1IMPmcNSFcvb1Y4NWQ1dkoKaWYRcUQ3PkXuLCLyRDISSDYnSWcUP1sWT0UGYyEEXSIVbSEJbiU4TFMZY1oVQlQNLzsvXmYxTlUmQCELaTMCZVwFdTwMZEQRQGEZZUUQPVr1ZkANK2bxLVImYz4WVkI3YGQqLR8vQjIpRWEtTD8ARDgLZFT1NWYkPSQ5djcCPUIyc1cmQUgAYzUBSTgUc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdDEmNVgRMTMVX1oERDUpRlwnZkYnZ0IAczMQVTYKcyQDPVguQjEDPT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTESPlcCPz8ONGAGLVIyZ0EnTiczQ100bkckRGcAMWXvYWg0UDYSRScJPSgYTCEmSFcPX0g1aSIRVFstJ2cWMiUhLDrvR2MpL0EkP2D0cVoCVTokQyAZaWgGVWUFUVkRTTD2Qko0cWQYcjw2ZjQjUEjxVUQtS1I3cyIRRjQZU2EIMjImRkolTiEDP1MvRUcmLDElTykJTmoBcUPqSzb3QiEMVmUFSlTwcUoiLmb3PUX7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3xLCP3OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9LSvuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNB3vKi=tLSf3OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9TVoKZD0BYWcYZTktbWU3Y0LvLmHzS2YASkIXaFQ5QVsCbB8ZTDcuUDvqb1MsNVD8RDoFQCfwMmQhYkU4MScWUiLvNDckdFgGbEQHR1sQamEQTUEQTUEmUkYVUiUQTVchTUEmOTD1YzMXYS0CUWf8bEI1Z2n1dizucUoqKx8LOR7wNVsTYTn8OTwUY2P3M1cVUkYFc1YpTT0QTUD0TV4QTUEQTTsqTVj0TUEQbkYwbWAob2j3XkT0MmkVMkELVh8xSD0YXSIYbWovOVgnYEkLazY0SUTqdWQDOT0NQj8LbkELPjMAYVYpYRstZjMSR0ArZCAULUg0SigBRBspTDkiUjMrNTkoXTIzY0gBajgSTTYtZlIIXjE2YigJXlEBT1IIT2j8aVMpTTcjdl80dFnuMkjuLif8ZmXwLVwCSjkqc0bzS0EhRTLwMzUxUDwtZFgPZ1gCNGEIazY3aDMjajwocl0YT0MYJyD2YjsORVMmS18KaSP3ZSQUMkckPzosYD0RcEEhdl8qRCgIal8hPjsodEX3Tz0MZlIVZED0XmD3P2kpaD8lVTP4ZCIGTWQOPTUQcyYgbSQnPy0ucCcCVS0ENTwnP18URlMDNFUYYTohTVM4X0onVTcKLiItLEUEX1fxXhsHblkQPT0pLlXvX0gQRjMBT1QYVlj1YiAwLF38VWDvUigMSGgmPVcFbykpZh8pVFUTayjuVT0BVSQwNDYmVmUkMDM5a1oLcSI2dlkASGUFR0gyMUgGTD0SYDgqZlEKQzItP0EJTzstRy0nP18rdlo2SjUpLFn0QSExZCINRFUtYT0pLmkrZDMySiIFRyANaVQ3RWAST1UNczUDPjUiOT8QaUgsSjX1XkAKZ1oCYCgmTkgMdCQoZ2cSXjk5VUECTyApRSgiSEMkZl4MLWQCTUIwdj4pRUowRFU2TUoiT1n4ZzMVSVwxLmYCSyQwcWgsYFEta1cSRzgnJzQuRFIAVTMYLTg0alkCcSYxTFISdDM3MFQBdD4wcUUHQzwGZjvqaj3wR0DuYGf0YSIlRkMXRykCYD40QiYnNSAwZB8sU0YKYUYHclUMXTLuc1oWPV4HSjMtUSUETl4oYSbxdGoMVCD1XSg0PWgQXSU3dTEIVUHvTSQSSyEmMTUMMmIPPzMjTj0rYyQmaz8ldlkhYUISMjMDREMDSWYBTVn2SmUhZSUKUkkBcDg1VF8MYVg5MCkNdj0BS18BQiAhLEEkRkXvZWA2LmPucSchSVMDLh8JPSgRLEkOcVP8XVolbzI5QzQuZmHvXkInYDEEZj8MYjoWVVIuRjInSzgvQ1TvS2EMZ0ElSDIHTTguTyPxSjTuVGIKSWEnRjXzYEEiPTE4TyENSDwWaVUjTCYTKyklbWI4bCISTTsCajgoTlnuTjoGbEEpUkD8K2cHckIkc2oRSj8YNCgYTDknLGMDUB7wNTj4SEA5cVDqMFn4cTzuK0jqVWYEXT8EcUouLGnzRFIEbD0CRCASZGoAZzwvYGMOLlIJVD43Zx8Oc1HvdDfvc14PVUIsZjcMZSz8UiYocjIGORrxcmArM2gCVF0kal4CUF4CQEQnXlgZRz41ZiACXmQVTVzqNUHqJ0IQckkuRD30SzUpX0EGQlI0YEEuUDYFX2ARRiUyVWM2aTsIMmgXP1YNciXvMiIQR1nxYEEvZEMTNDYNM1UQQxs2bFgJSWckQz3xRCcXTyIFLVcOLFf1Mj0rSTM2XWMndGYpS2nzbVUvSjfzMWgXYV0LYWkRS10JSFclLkUobF74ZUowaVfuc0DwTDv8ZjIyLCEBX2Y2Pz4NSloXVFIJVSQPYVMlRCYwSjIIMmAsRz0Pdl0qTTI1QVgSTT8sLkIMT1sGNUHuSVkHSV4qOSXzPz7uLUQrSmA5Sz0RSmMVVWIvTSgwMVQiLWMpRUDxVUcBP0oia1YSJ0ESP1T8YFMpOT0kaT0YdGUzTDrub1sGZTEQSj0xc2MsZUAATTUgTUgpSTo2SD42PVcGLSQ3NUnwcCEATVT4akEhOTMiNGULaEIhdDYgLjcYRjoZcikYQEYlckgrSzIMNTEzaFoOUUUpTxsHaFM1UEIzZmQrLEkURF4Pc2MHRyACR0AzVSIsTSEWc0UqcUEoJ0=3T0oYTTMsZD0pb144NTkrZTojXlkHYDgwdD7xQjopYh8hTzIYZj41cGg1T0cgQUgkLlY0LGHxTS=0cz0xSx8UVjg5UEL0RyAPPjIOb2nvZ1nvRWMmYSkkR2Q1b0QVOVruRmkVczQVcmgwVEECRTkSRkEPaCIgdiI2Z2oKcS0YPVgpaCANLlcWJxsCT1c2QWohc0AKS1oMQzo3TVU1QCEmMlT0ZlcXbjkBZVIIY0L2SzgTbTLxYTgKSF31S1sBTB83UFEnTUAvPmAHZDoYYBsSYUYHYTMnLTUpdFwHZUEyaDr2ZEE3LF8wSmgFVGY2MS=1KzMkMhsuayUKXkgZaljzXj0CK10KdVMFczkASj4nS101RzsYajwiYVv8Y0YRSDYGbDsUcR8ZcT0kYTcLOWoxPj0CP1ouZmEkdmMIVTsCSGEvQDkKLUkBMVQQVWEldDw5cz0uclIXcEL8ZjIBYGYHZ2EQblYNdTksR2IXYWIWUULvQ2o3JyIZVVMhSVYXY0kMRzz0VV0KcjMMazMDTh8ISSYWR0AZJ2M2cTkyX2AwPRsCbFgANSgMXmnxLUEEZV7xREEhYSQNRD4wVEITUEorPiIKZC0IPiUmRz03c10rZB8NZmEMa1zxSkUBbB8nSmA0RGPqPzYOTmo4YUDvSF02K1UYRzolaiEEVDk1bl4kPyTqSzEtPj70TkAZamEQSDoCJyIMRGDzZTsXSD8oVlYPTkEGdVz2KzInQzEYYGj2VR8jRT8NQzsqVCQSR1EGckktTjYENSEpS2MTSjXuP0oKNGEhT2XwTEMSYzUiTlUNbxsLKzs3TToTcyU5ZWAwZC0xUlgpQSQldknzUTz3dkomSUE1LFgPLD8PZlcDRjsIcycObz0HViT4UFcPYGkFbGAGXloFZ0YYXjk4QzIYbGEzMBsZS1oUTVv2RGUQcUgETV4UTEQXPjouMjIkXTQJRSAFT2gIREAvRVYoSD4mP14FZ1IJYScKNUEYZUMCZWkpcWoSX1MpLDsvPmAOSUUZSVwNaTYiZVkPdV0QT1YuVDwCaRrzUWb3LlotZlrqSVgPZWb4STH8XiIGVlP0NGgKPVE0MTIpZmL4dlMHZlUxMVILdSUVbT8wMDcIdFctbDMKZUUwRSAmXT8HSUQJK2ALLTc2c2YiRTM2cjQLPz4NJ2c1SkgtVlU1TGYvPh8oY0kHP0ASMFoHdjQ5TTs1VCQsbEInPmAGUSgCTTkpT2UNb0cVR2QUMzEZc0QLVUkpXR8sVVgRSSIBQGYVbGgUaRsZbEE5NVwuYTsVUzs3bWDuPz8HXWESTDYCY0IRc2Y3JyA1P2koR1kJXlUTdF8YPiAGUD05X2IQTTEVSSAUTVQEMkkSU1UpQUIjUSUBPTQMMiDqNWYHa1YHRyYoP1gpQUEiYWEPZEMYZzPzRDv3R0MPa0IwYkoNJyQLclEZQF3zajQHMTsISjIMQTs3J0gQcUAwc1YCVjssVh8LTyQCRyHvSzEnaUEqQiQzSz0BZjMxTSUUU1oIMGUpUFsGRz8raF0MXl3zXkMCUj78T1oDTSQjZlMsJ2YiZ1YJKzPuXkkNbD0GLlUEZTIpbzIzXl0PbSI0djYQUWXxbSQRX0MBM18SOVMXcx8hYiY1dlojPkMKYF4IMkgiPmonUVoAbiX0cEgmXUIsLCQTPh78ZD42dicUTTQWSkEWMSTqaWD0QykQTVkPMFUXbDwERWMHM2H0RjgEaFkQYj0kPR8paGTxSkYWTjcIRiABSlfuZmD4XlMhUFUjNScSLWcqZS00LSANdiz0PlQMdkEvNT33USgYa1IsXVoCP0U2MzcGZiUOckoScWXuREk2SSErR1gOYmUXLVsVZlkPSkf4UkY4UFQmYx8ZMF3wPjckUEoVdjf3QGQFUCH1Yx8GbTL8PmkkSjP1RCEhYF4XNF8NMjQnaTgsayQUTyABYkEULTv1TEoZS1I5STsPJ2ERLlTuaEb2RmANRygYNWcxZTsCbT7qJ2oZbRswKzMWYkUSMV45PkkZT1w5LjYCUigNTy=3U1L8T0IRa138PzwEbCXuaDMCJzL2dDMHZmYKLlMKUWo2ZkDwQSUKYDb1LGQZJzMJZ2c4UR8gSDXvXi0AQVvzZGYXRlUgdkoSK1YSSlXvbiIUZBsYPVgrRDEJYDwERT4hSWgDUFUlT1UQXT0xMGQSQTsDMzQELmgnakM2c0Y2OTsYSUA2P0ksPmb8PWD0M0j1UlsITGkQMT8SVl33ZEHwcyT4ZEUhRjIuSDglJzYgZi0TaWnwTVgqbzYvSyQNP2g1bEYATD4ga2MBQ0kpaSA4S1jqZEUob0QMazcmREk2TiEodETvVUEpcEH8ZEItamglQWECXlQPTWo4ZkknczYCOVUQRyklUkcjVCQoQ10XSkoSPjr1REjxLVYjST4gdmUYPmApdmE4PVwCXy0oRTEtQmQSZGL8LC0pY1kNOWkYYUj2QED4VmMNQlrzRzruMTUHXlsuTFoCVlULY2AiT1L2cDoGZVcCcjvvQCb4Q2UNTEYCMFkXUjUSQi0NQ1EzST8rVFYTUzcQVWXvMDjzMVImTkEidCj2QVokTUAPVSUDUjcjPiYIK18zLmkBdVQVSygALVoYbzQNUlz3TV4iRx8hSVEEa1UgMDoSbSUwTycGOVP8UjQHMSYvSTfqZD8lT0EQSiTvVV0Nc0ILRjg0RUITZlMvc2IVaT8ITzo1RDEYVh8xTkorcmUQYUIQPh82VUMLclPuOTQjPlzxNUQRXT8QLWMvMib4RCAKdScJbSIQc0oyTB8vRhrwTlIBLWAXZUoiakAQYhrvP1UNbVgkM0MHckkpT0gqLFnvXz8CPWcjPT4ITTgzXSAFc14CPiD1TD4MMD02VDv0LDslbUMmYEkOLTbzTWM4TTEHLWo1a1gCNB8UNEkQU0AKT1wjRlQ4MUMPcDbzRmc3ZDI3cTg2RkIuSzPzQzXvQ1n8MygHLFchRGEnMToJTWEzU0b4T2gyMU=qbj4CQlfzT1IoM0MGXVPxUWQ5Rhs4MSELPTgnUWIPLCgMQyABQUHuS2X0PjswSCAFc1HvPigRP1jvSSI0ckH3QjIwPkYVdkEqKz4pLWEQSWU0MTMJY2AVMzgFNFoqayEpbEg4VR8nbx8kSUEYNV74ZWQydGoldFQ5LFolSVkKM2EyNFUQLSYVdDkrTWE2QFswZjz0ST0oXzMnY0PzVDk0ZmIDUSQAUUQSTzYLZj8zclQBdiUSSlE5cTDuZWo5cjcwJzcwPmIXKx8wdlojbjn0S2kpUEIjdDYQVVUQS2IgcyQ0RyACRzsGTVUqX2ExZFECMToVPyEtMCI0X2MvcjIlbCECNDs3bTIwQ2MhTSEpdT0KYlXuc1b4R2EIZzkwS1kQPycSP0kWTz34Z1QBUEoFSR8pbiQySUUoY1gZPzz1VFQpNTY5c2H4LkMuQ0LzR1YPMTsJSWDqPz40Qi0QZUcLLCD1cWEYUkQCZjEpcmgzb2ULYzwQRCQ5VVg5T1kWQS0jbVMVVGg1VEE3dD3ublUHShsKXzMlZycSJ0c1PzstYFkpaDc0Zlk3ZlcKQFwVSTQ0ZjMBTiIARUckcUAEJ0D1REEMMl0FViAGRDUlZzvvPlYRTjgRYWEpJ2I5T10FSUchT1o0TUMpPm=wKyIYbE=uZGIZb2=vZiX3Kx8TZkMqYl4nS1c4SzIHJ2cETUIkc1wULEEFRzc5QDoPcUbvYTcVMVoKa1YvVT8tRDcWVh8nLmozLiQXT0gLX1opTmEva0DvLTEpZlkQb1MGdEYYZmUHLjs0K0XqcR8DRDI1YVgXc2cPaj0FUFs5UTwIUUA2LGItZUL1YUoYSFgoLCQBPWE5R2QwKyEPZEAtUEEEMTguUkgLTFgJbkMIbTg3UkMkTCkkRFkHMCPvQl0hVWPzVlkuVCYNQlwBTVw2SUAjbyIILl0uLGIxP2AZJzIYQjwMajgEZDkWTWA3dD0AMCU2MCIjbkIIcmgGVSYSTT74UxsmMVwCYzMTLlkrZEMKMTQva1UuNEXwblMlQ2IzPzwzY1ERSTElbjgsMDoCdGEDVFMPLjsVKz8AU0cScyQUPTM0XloSYz4vLTgkTiUhb1gKMzgYPjcSbDf8cVI5SFEoUVcSMmMyT2QyS2oOMGYWJz7uTWAjYGXuMi=0bFPqMRsLdl0MMzU1ZCgtNUUYUEfqLTIPSjcZXjYjOSUoclw5PiUmdj4TQ2EXPj0jUWEjMWcMMR8PLmcPLj3zJ1juaGLzYiksb0M1MUklYTsZOWIMLkEXdDEEbCUFVT4oc1nvdlf8RTgRLD8UJzbuaTYqXyEIYz8LND4kcj8wbVYNQ0c0TkIZU2=0ZV0CVUAWb1kpXUE0dTMDUEcQJycJMl72NT0nJzEJUD44Tz0MSyYyQWQjSWAQYkEOdFUvcCEpVDUkdDMYLB7uZVs3J0AZVTIqSkkIR1b1P2UlK18nXh82Z0EuRUACaTIldDUXVjzzY0cLSD0LPiEvcTomc1o4aEQybz72TTn4RDctbjcIVFMGJ1I5VDsjRGgPLSjxSDgqRkIZVlMpYV8tb1MqMVkALTUPcz71TlsHNWLxLmAIX2=wZVsGZWMsbT7qZ0EGMFkxa0MwUDgybzwGb1TwcTvxXSbzdBsgVDw3Qz8jRCgLbVksSDkGT2AESTkBKzgAJyAFUkECQGgMYFMjSDkySj02MVo5SVD1SFgyMyArMWoLRVYhSFX2NFUQRC0LZUEmNVcxSDkiS1EpSSEuPzD4MF8iXjYKXT4EPkP1KxsJQzYXLDYNLi0DZjw0M18KSjH8ZjohbWYHVFcKXT4JTVwkalULUycQdDwWZjcGMCPxVWAjLj4WTyAOdkjzZGQuRmb1aV4IOVokTmcjcWoZKzMqVkgkOTkScmDuaSQWMDUJRVUsYEUOSWcobSkYM1PzSjUrSWc3RjLxY1ETUjwSLDISQVgCaVw4TV0EZiE2X0knPl0LRF0IRjMKYjUSTU=4aj0ZOToscCHwaTQsRkI3LlouRToQZFwXP1gQYGAjMmUHNTsMZikFYVgYb1MSSjwjTkMnXkMqNCYNSjsVaz03aUgMRDYJLDYFJ2H1RkIYSTzvZ2MrZikxRD0ZLlLqdDgsVlwvUjX4M2ACaVYGVEoBU0MKa1wxPlgvQDrvK2AnOUIHXVUjbDsSbEPuPyABVEHuT1v4dkUBc1r1ZlwYLjICZjzzY0ATdiA5R0EHMDsMMzoLZCEMSzsmbl8MQ0M4MB8HZln8Zj8Ib0YCaVH0ZiP8R0k0NV3zPlz4P1gNQx8sRzUXXWAxbGXzbVwBK2MNblUoQFEPQTkrTSDvYCcpXxs3NEMTalkSclUSajs3Uj4gM2oCPycpb2g0X2AENCcQRyESJ0EvYUUpXUoiLEUXdS0sbj4AXzQLdjc5LjwHZEcWdUYVXTgtLjwzbkAUQ181K2j0Kyg2Z1wKT1wBYFUUU1kHNULzamkhaygiaEcjTTH4REQpNVwLVVMYY0kUT0YSJ0QXYD0QSzgsMTIia2P0R2cYc2IRP2AUSkE0MSIsVS=0cmMzPl03T0UnP1EAbWDvSUMMTWgHLyL7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3LDi=vMyHvLi=vNCDvLSP3LCbyLyvuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9NSj4NSvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9XSPwLyXzLSH0YFD3NCb2MCIkLSb2NCDzMVLxYFH3YC=7Kz0jMS3MBiwPblktcEMkcC3vOB8PblktcEMkcC3MBiwSYVErT1UxZVErOkEpR1gMPlU2VVkIamE0dFcSLCIxMD81PT4RVFwjdjUqP2=uVkAGa0QLJ2MiaSkgOTgJQjP3LSYzXlYUdST2U0XyOB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9LSvuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC3wLiLzMSX7K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwWTEMoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwSYVErT1UxZVErOivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOivuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC37K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

云浮市住房和城乡建设局

2024年4月8日

公开方式：主动公开

抄送：本局副处级以上领导干部

发至：局安委办、质安科、消防科、市场科、执法科，市质监站、市安监站、市代建中心

2024年第1季度全市房屋市政工程质量安全文明施工管理综合执法抽查

情况汇总表

| 序号 | 检查 日期 | 所在 地区 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年3月25日 | 云城区 | 广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期） | 太平洋建设集团有限公司 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 【安全】： （1）基坑槽临边防护不严； （2）生活区食堂厨房无燃气可调节减压阀、无煤气泄漏报警装置、煤气管材质不符合要求，无用气安全告示； （3）施工现场无封闭管理, 安全警示不足。 【质量】： （1）箱涵砼有蜂窝； （2）预拌混凝土进场验收记录无质量证明文件。 【文明施工】： （1）施工段现场无出入车辆冲洗设施、裸露土无防尘处理。 | 发出《责令改正通知书》1份。 |
| 2 | 2024年3月25日 | 云城区 | 云浮市城区排水管网雨污分流改造工程（中心城区片区二标段） | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 【安全】： （1）基坑槽临边未及时防护； （2）生活区食堂厨房无煤气泄漏报警装置、部分煤气管材质不符合要求，无用气安全告示。 【质量】： （1）隐蔽验收记录表、分部分项检验批验收记录、工程报验申请表未填时间； （2）现场未设置混凝土试件标准养护室（箱）。 | 发出《责令改正通知书》1份。 |
| 3 | 2024年3月26日 | 云安区 | 云浮市留置中心体育活动和集训场所新建项目 | 广东茂冠达建设工程有限公司 | 金叶工程项目管理有限公司 | 【安全】： （1）模板作业无临边防护、无水平防护； （2）模板支撑体系缺水平连杆； （3）施工用电重复接地设置不足、用电无标识； （4）现场安全警示不足。 【质量】： （1）柱钢筋焊接处箍筋未加密； （2）预拌混凝土进场验收记录缺质量证明文件； （3）施工现场未设置混凝土试件标准养护室（箱）。 【文明施工】： （1）场内裸露土无防尘处理； （2）施工道路、作业区域硬化不足。 | 发出《责令改正通知书》1份。 |
| 4 | 2024年3月26日 | 云安区 | 云安区石城镇中心幼儿园新建工程项目 | 广东永和建设集团有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 【安全】： （1）个别电箱违规放在外脚手架上； （2）个别末端电箱漏电保护参数过大； （3）总电箱处无防小动物措施； （4）个别施工用电存在乱拉接； （5）外架架体与建筑结构间隙过大处无水平防护； （6）个别临时出入口无防护棚； （7）没有按照方案搭设卸料平台，而且没有任何标志牌； （8）施工现场缺乏消防器材。 【质量】： （1）首层楼梯砼外观质量较差； （2）二层砌体留槎不规范； （3）二层梁砼有一处涨模未处理； （4）工程材料、构配件、设备报审表无使用前审查意见； （5）预拌混凝土进场验收记录缺质量证明文件； （6）施工现场未设置混凝土试件标准养护室（箱）。 | 发出《责令改正通知书》1份。 |
| 5 | 2024年3月27日 | 罗定市 | 高端电容基地技术改造项目（一期） | 华川建设集团有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 【安全】： （1）预留孔洞、电梯井、楼梯边没有做好防护； （2）易燃材料堆放区缺乏消防器材； （3）外脚手架缺兜底网； （4）外架立杆基础在悬臂结构上无回顶措施； （5）外架连墙件釆用螺纹钢材质与施工方案不符； （6）外架局部架体连墙件不足； （7）外架架体开口处及卸料平台架体缺横向斜撑； （8）圆盘锯缺防护罩，未配置末端开关箱、灭火器材； （9）楼层施工用电存在乱拉接； （10）部分用电闸具无标识； （11）部分钢筋加工机械无末端开关箱、无防护棚； （12）工人生活区食堂厨房无煤气泄漏报警装置、煤气管材质不符合要求，违规使用可调节减压阀、无用气安全告示； （13）项目未规范设置电动车集中充电存放点。 【质量】： （1）宿舍楼二层砌体留槎尺寸不符合规范要求； （2）宿舍楼二层门洞过梁厚度和支座长度不符合设计要求； （3）宿舍楼首层梁柱交接处有一处柱有偏位； （4）工程材料、构配件、报审表使用前审查意见同意使用日期在检验报告日期之前； （5）砌体植筋锚固力检测报告未提供。 【文明施工】： （1）部分场区道路有泥尘、没有覆盖裸露土； （2）项目施工排水未完善、局部场区积水。 | 发出《责令改正通知书》1份。 |
| 6 | 2024年3月27日 | 罗定市 | 罗定市市政道路升级改造工程、罗定市市政基础设施工程、罗定市饮水工程PPP项目--五里桥河涌治理工程 | 广东水电二局股份有限公司 | 广东雄厦工程技术有限公司 | 【安全】： （1）施工抽水泵处未配置开关箱； （2）施工电缆直接挂在钢筋上； （3）施工木料堆放处无灭火器。 | 发出《责令改正通知书》1份。 |
| 7 | 2024年3月28日 | 郁南县 | 广东瀚林材料科技有限公司年产1.2万吨环保新材料项目 | 广东国峰建安工程有限公司 | 广东宏远项目管理有限公司 | 【安全】： （1）个别电箱位置不当（在外架内）； （2）施工用电闸具无标识、个别箱内违规设置插座； （3）钢筋加工区用电未完善一机一箱一闸一漏装置，部分加工设备无防护棚； （4）基坑开挖处坑边堆载过近； （5）施工现场未规范设置工人出入通道； （6）未能提供项目应急演练记录，施工安全员日志未釆用新版内容填写。 【质量】： （1）甲类仓库首层柱钢筋偏位未处理； （2）甲类仓库首层柱箍筋135度部分未弯钩； （3）甲类仓库A首层柱地上首条箍筋间距过大； （4）质量控制核查记录和质量验收记录均未填写日期。 【文明施工】： （1）道路、材料堆放处没有硬底化，裸露土没有防尘措施； （2）项目现场无施工排水措施。 | 发出《责令改正通知书》1份。 |
| 8 | 2024年3月28日 | 郁南县 | 郁南县都城镇初级中学A幢教学楼建设工程 | 立乔建设集团有限公司 | 广东译赏工程管理服务有限公司 | 【安全】： （1）钢筋加工机械无防护棚，设备用电未做到一机一箱一闸一漏； （2）现场物料堆放不整齐，且离在建物距离过近； （3）临时出入通道口无防护棚； （4）圆盘锯缺防护罩；圆盘锯、电焊机未配置末端开关箱、灭火器材；。 （5）外架架体未釆用钢性拉结； （6）电梯井口防护不严； （7）楼梯处临边无防护； （8）现场出入口没有按照规范设置安全挡板； （9）施工现场消防器材配置不足； （10）外脚手架上堆放大量重物； （11）在建项目与现有教学楼防护不足； （12）项目现场无施工排水措施、无施工消防水设施。 【质量】： （1）二层梁板后浇带拆模后支撑杆数量不够； （2）三层梁砼有露筋现象； （3）三层梁箍筋未弯135度弯钩； （4）施工现场未设置混凝土试件标准养护室（箱）。 【文明施工】： （1）项目围挡上未设置喷淋降尘。 | 发出《责令改正通知书》1份；发出《违规行为记分通知书》1份,共1条记3分。 |
| 9 | 2024年3月29日 | 新兴县 | 祥利明珠华府3幢、4幢、5幢、7幢、8幢及商铺和车库工程 | 新兴县祥利建筑工程有限公司 | 广东新达工程管理有限公司 | 【安全】： （1）外架架体开口处及卸料平台架体缺横向斜撑； （2）卸料平台架体未独立搭设； （3）局部外架架体与建筑结构间隙过大处无水平防护。 【质量】： （1）3号楼三层卫生间梁柱交接处砼有蜂窝； （2）3号楼十层砼有蜂窝、露筋； （3）未提供沉降观测报告、填充墙砌体植筋锚固力检测报告和预拌混凝土进场验收记录。 【文明施工】： （1）楼面有建筑垃圾未及时清理。 | 发出《责令改正通知书》1份。 |
| 10 | 2024年3月29日 | 新兴县 | 刘爱琼商住楼 | 新兴县正晟建筑工程有限公司 | 四川力华工程项目管理有限公司 | 【安全】： （1）施工用电闸具无标识； （2）部分钢筋加工机械无防护棚，个别自制塔吊吊斗不规范； （3）部分外架架体内侧临空无防护栏； （4）外架底部未封闭，未规范设置出入通道； （5）楼梯周边作业临边防护不严； （6）项目无施工消防水设施； （7）项目无施工安全日志，未能提供塔吊司机（甘辉强）、司索信号工（黎翠霞）进场安全教育及技术交底记录。 【质量】： （1）二层柱钢筋焊接处箍筋未加密； （2）工程材料、构配件、报审表使用前审查意见同意使用日期在检验报告日期之前； （3）预拌混凝土进场验收记录缺质量证明文件； （4）施工现场混凝土试件标准养护室无自动控制温度、湿度装置，室内堆放杂物。 【文明施工】： （1）裸露土没有硬底化、或者覆盖。 | 发出《责令改正通知书》1份： 发出《违规行为记分通知书》1份,共2条记8分。 |