云浮市住房和城乡建设局

云建消防〔2024〕3号

关于云浮市2024年第一季度全市建设工程

消防设计审查验收暨消防设施检测技术

服务机构“双随机、一公开”

监督检查情况通报

各县（市、区）住房和城乡建设局：

根据《关于开展2024年第1季度全市房屋市政工程质量安全文明施工管理综合执法抽查暨消防设计审查验收、消防设施检测技术服务机构“双随机、一公开”监督检查的通知》工作安排，3月25日至29日，市住房和城乡建设局采取“双随机”的方式，开展2024年第一季度全市建设工程消防设计审查验收暨消防设施检测技术服务机构“双随机、一公开”监督检查。现将有关情况通报如下：

一、基本情况

检查行动贯彻落实“双随机”（随机抽取检查专家、随机抽取备检项目）抽查监管要求，组成检查组，抽查2024年1月1日以后消防设计审查验收合格及备案抽查检查合格的建设工程；在建工程，检查了各县（市、区）住建部门消防设计审查工作情况，包括消防设计审查办理程序和消防设计文件落实情况，建设、设计、施工、监理等各方主体履行消防设计、施工等责任情况，消防设施检测技术服务机构从业情况等。每个县（市、区）各抽查1个在建项目和1个消防设计审查验收合格及备案抽查检查合格的建设工程项目，共抽查10个项目，制作《现场检查笔录》10份，共发出《责令限期整改通知书》8份，指出存在问题24条（主体责任方面9条、现场质量问题15条），召见企业谈话1家。

二、发现的主要问题

从检查情况看，检查项目基本符合《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》工作要求，消防设计审查的建设工程无未经审查或审查不合格擅自施工、应当进行验收的建设工程没有未经消防验收或消防验收不合格擅自投入使用的行为；消防设计审查验收工作程序合规，全流程网上办理，未发现“体外循环”情况；项目及项目参建各方基本能够严格执行相关法律、法规、规范性文件及国家工程建设消防技术标准要求，未发现违反标准规范强制性条文情况；但部分项目仍存在主体责任落实不到位、施工质量未达标、消防施工规范把握不足等情况，消防工程质量意识、各责任主体责任意识、消防专业素质有仍待提高。具体情况如下：

(一）参建主体消防质量责任落实不到位。

1.建设单位、施工单位、监理单位未对消防工程材料进场审批进行合理把关，涉及消防的建筑材料进场查验、使用申请、使用审批等程序不符或未满足程序条件开始使用。

2.施工单位未能编制消防施工组织设计，未能对消防施工进行总体组织部署。

3.施工单位、监理单位未明确消防施工专责人员，或消防施工阶段无消防专责人员工作记录。

4.监理单位普遍存在无合理消防施工监理规划、消防监理工作不系统、监理实施不规范等，具体为未能编制合理的消防监理实施细则，未对各参建主体消防职责行为合理把关，未对施工消防设施、材料原始凭证、检测报告等进行进场查验，未按规定组织涉及消防施工的关键部位、关键环节进行旁站并留下相关记录，未进行消防相关隐蔽验收等。

5.第三方消防设施检测机构未能提供检测方案，未合理对设防设施检测情况把关等。

（二）消防施工把握不足。

1.消防施工规范把握不足。如塑料排水管未合理设置阻火装置，消防设备安装位置不合理，有防火要求材料耐火时限存疑等；

2.消防施工质量不高。一是防火封堵不规范问题普遍存在，如防烟排烟风管、消防给水管道、电缆槽盒等管道、线槽穿越隔墙、楼板处，以及幕墙、防火卷帘等位置的防火封堵不符合标准规范要求。二是消防施工细部标准未把握到位，如抗震支架安装未合理控制安装节点等。

3.已投入使用工程消防设施未按施工图纸或规范配置，如室内消防箱内未见消防卷盘、气体自动灭火装置未接通电源等。

（三）工程消防技术档案和施工管理资料不规范。

资料未能系统规范管理。包括：消防专业分包单位无图纸会审记录或接受设计交底记录；监理单位监理规划无建筑防火及消防设施等消防工程质量控制相关内容、无消防施工质量监理实施细则及旁站方案；未按规定组织涉及消防施工的关键部位、关键环节进行旁站并留下相关记录；未能提供消防相关隐蔽验收记录；材料进场无审批记录等。

三、下一步工作要求

（一）各县（市、区）主管部门要迅速行动，认真组织各项目建设、施工、监理单位对抽查发现问题进一步核查。举一反三督促相关责任单位进行排查整改，建立问题整改清单，限时跟踪复查形成工作闭环，确保问题清零，并将整改情况按整改通知书时限要求报辖区主管部门。

（二）各县（市、区）主管部门须切实加强消防施工质量过程监管，深入推进房建工程与消防工程质量一体化监管工作。要理顺消防监管分工，明确股室职责，合理部署消防设计审查、消防施工质量监管、消防施工质量验收、消防验收或备案工作，工作留底，杜绝形式主义；对涉及消防的关键施工节点，尤其是涉及消防的隐蔽工程、重要设备安装等进行质量抽查；明确建设单位竣工验收时必须按规定组织消防查验，严控竣工验收消防质量标准。

（三）全面强化落实企业消防主体质量责任。建设单位依法对建设工程消防设计、施工质量负首要责任，依法委托具有相应资质的设计、施工、工程监理单位，依法申请建设工程消防设计审查、消防验收，办理备案并接受抽查；设计、施工、监理单位应按照建设工程法律法规和国家工程建设消防技术标准进行设计、施工、监理；消防设计图纸技术审查机构、消防设施检测机构应对出具的意见或者报告负责；消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备使用、安装前，应严格履行报验程序，建设（监理）单位应核查产品质量证明文件，产品名称、规格、型号是否与设计文件一致，不得同意使用不合格或与设计不符的消防产品和防火性能不符合要求的建筑材料、建筑构配件和设备；消防检测服务机构须严遵检测行为，签订检测合同，制定详细的检测方案，明确检测项目的负责人、检测人员及检测设备，实时记录并储存检测过程视频，如实检测，按规出具检测报告。

（四）推动消防施工规范化、标准化建设。消防施工贯穿建筑工程项目过程始终，施工单位、监理单位应提前谋划，制定施工方案或监理细则，严格按照设计、施工规范标准及设计图纸进行施工，认真做好涉及消防的隐蔽工程验收及检验工作。对于建筑防火系统、消防水系统、电系统等消防工程质量常见问题，应积极采取措施有效预防和避免。关键节点应采用“样板引路”，全面提升消防工程施工质量。

（五）严格执行《关于加强我市建设工程消防设施检测技术服务机构监督管理工作的通知》工作要求。主管部门应督促第三方消防设施检测机构落实备案工作、加强监督检查，严肃查处违规行为。

附件：2024年第一季度全市建设工程消防设计审查验收暨消防设施检测技术服务机构“双随机、一公开”监督检查情况汇总表

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AydF0rHGYkbmMoa138HiDtLBHfYV4ia1Qoalb8HkUTQhz3Hi79CPn7ZUMoY14gcGUxYS3MBiwWS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS4Wa2IjHCDwKi=nLSDtLB30Mi=zKi=sUiftLB3vKiD3NBj7KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9dyPwQSH3PyEDKTP3LzTsMCjzLhz3NSECKTTvLDMFLygELDLzLmz7KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9elQpNSICNB4zaW=7KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS6TwqhgxsCWnad+tr1yw7+muZiI5K6VMCJ3raF9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOsSFtJGJzMdgs695yaOGy9d8pLmnusX7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOsSFtJF048eS0e6N7SvuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39UUPvLiHvLCXwLCD2LC=vLif0Lij7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=xMBzvMBzwLB=wLSnyNCnvMCvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD4KiD4Lh3wLCftLiH1OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi4AMB0AQRzwLRzwMh0BNR0CMCvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3xLS=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiHwLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9STkIQVcTPzMALl0mPWcIPjEmRUAYUVUQaEgIdDI3RWkZVUjwVUoETT0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTICc0UASTcIdDM5PToBYz4VPjEYUDEqSj8MUFs2SmcYQEYQTTsDQDIHXjb4ZUkWc1cRQ1wtXUgRZFICPjQkUzorX14NaEjyUmkgVEH0RTUFLVQGZGYiaVvvYUMBQFI4MGMIQWfvVjLzdDcDPUcBYz4VPjEMSTPvYDUQLDUmUTgVZVIGaFoIQT4BSUQAYTY2LGkMZjU2SVoAdD4pPWcMQDIgQmbvdT4DQWcMZjE3SloAcz0DPlEMRTcnSUEyczMQVTQVTUEGQWcJQEQpQUMMPjEGPSEUQTMAczn0XlzuMTwoXyT0dTIMTjk2QTEYQEYQTTgDPV4qcWAHaWQgM1w0RTk3R1oAazImSkYBPV8MRVUSMlskXSExcUbzY2USNVnqXTk1J0cSZj8WYlo0TyUuYUb2cWUocWY0U2gmQDUSSTIAQzDwUTUCc2cJMWIGYiUYLkP0VjMhSUMuczsAVTQVTUEDQDMHZ2UvRF0zXScrcTkLZ2YYK10oSB8rZ185aF3zM1s0XTgrcScxa2IxM1wyVTE2Y0n3czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEDY0jvPT0IQzoAazcBPUAJb2Q5SjUAYif0ZWkpbiIiSiY5Zl4NJ0fzTTr3K1gORV7uMyUwRjEUZiAkdB8zYT0OZ0YSaCHqTWn0S2QWMzM5VmMQVjMlNDXwR18yaTTxPWj1Sxr1QGYyLDbvRlsKayYnckQpc1IRYzglQDDzREESREbzbWn3LTcqaB85bigEaUAuZzoBVkn3cjEGdSMxUTXwYVgncEg0NF4QMF0HZz8yYSU4cSQnaWTuQjEmSTIAPTcpY1cFLj0IRTIiZjEjPlcNUjgQMDUFY0EURkkzMlYrTzMAZkItT1EsPz8JY1EwZyUoX0AiczM2VTQVTiAPPjEQQDEmXjEMQSgGPSEUYDkATjkMQUk2TjEYRzsuQVMncSg1PUEIPzEpPSIMQEEGPzMyQzEQUTYBczkBQlkna1QHTmcidl81SCMjL1Q4MV4ZQz4nSF0NclISMVohZSkpXzgMckoGNWQZVD3vXUcMcEjyPmoMPigGPSEUYDk2TUkMPlEAQjoVSjU3NWIIVjUJXmgYT1ksUygCLUkLQUc1RT0DSTcCP2MGPUEUQjI2QTIBP1M2RkQAZjImY2IBYzUFPkEiczEYVUggREHvXzQucjvxNVoiLzE0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzc0A2VTQVTiAlPjQmcz4pPSAuQDsmSTkYcVEHTiAiQF81SCINdVICMV4ZQz4nSF0NclISMVohZSkpX102ckHvTjQQUikQYEcJb1EWSlYQLDU3SF0NdVIDPVQBY0UwUlgUPjE2TUUDPjk2STQidT0DRWcMQFc3STQELD8DPSMMdj02RlcYQzsrVTwBMDXuPjI2STc0TyYqYVDwbmUWMFc0XUktJ0c4bVUSMloOZSMxdlrwMUjqLz0BUTcBT2AWP2ciQDIAcz0CZjE2SmoELz4TVSELUEU2QEEYRjsuVjknclMNPUEESDIQPTQmYzUBPTQXcUfxSDE3Xls5YTgLZlQ4QSMBVDoYdiYANTE5bEQlJ1gWbmnqRkfvMGQ4M2Umc0IQZmgIXSP0NF0QR0X1QRsBZGQlLzwQUkAFcz4ndD4nTEkoYWHqNF4VRjMsTVEtVT4xUiQqYWEwZmAwPiAxRkb0SkoZbiY3LD4FLTYkcWQsblsodDwIVCItcVcNPmcqamIPdEoXR1oSQEAZL2M4XlQBUigMXmMKVmgAQVU4b1fwTGouX1oPYmEFT1ovZVoHNDcsbyMsR2TwcCI5PVMDTyQKXjf3clIhNCISbGHvXlr3TUYlNT34dGcUZWgYUD0FPWAFZ1wBaz4RQ2QrXWQSXRsiZiMGVTjwTkgTYGkwUyb1LEguPSkSMVcma2ARX1k5RUTvTSYsVVwEPToOa2o5YigNcEbzRTQVaUUiVFIZSlX1TkEYdTsvdmomPmg4MEg0clHyYz8MNCz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQh8AVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFM0QCPzIkZzMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMBZjzxSWkOQDk5SzQYdkkpRl0YUzTwVUcMLD4GSSEYU0YqSV0MLUk5Ul0NMjMCPjkUc1cmTzIMRTkDXVEAQDEmQTMAYyknTiUCUlMpQTgEZjorZFoVZFsRPWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTULPkEAc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdD0BMEgDUDk4SUQAdT0DQSIMQDE2STYuVDQTRSAMUDE4STQELj0DPWcMQl82Y1EEdDM5PToBYz4VPjEYUDEqSj8MTjk2QTEYQEYQTTkDPV4rcVHuZ2UJdl4tRTU3QVoATTImSkYBPVMMP1USMlskXSExcUbzY1oEbT0CYzcALUUEP1c2ZCULbUH0bkc0MVIoPyULLk=0a1juMUoKSSUZJz70SF0nMVI0MiYKMhr0XjcASUIIczUAVTQVTUELQDEtaWMZK1wpVkArZzoydDspPV8BYz4VPjEMSTkkTyYqYVDwbmUWMFc0TykpJ1EIchsWT1oOU1YpcUL0a1UWM2U0ZWU1cUc3YzQCPl45PT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTEOPloQPWcmVVsCY0kEPSgsdSMMLEEBK2osSDsOcko2L2IOS1LyMVYnPWI5JzTzZVnucl0uZzISTEH2RBrwMGb1TkYKVFH0QEAqMiEhbzwNaWgBZznuc0gUbVk4VUQYQDwuMycuSxs5TVIQaUEwZmEGNT8PPmQGPVP3STQmYDIIYFIobkA5UVESVB8OcmcSVRsoTVsFaF44NDEhSFUzTUgVMjcGLVT2dVQDZUkkTSY3M14KM1kGXSb3UTMAczUAPVEOPzEXVWcmYzY4STHvQzDwUVQDY0EWPjIQaFjybBsVRTkCSjcjRmEYRSQsPmEwUF0Jcyk5PTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2UGcYQEYRLFcBQVc2TloBQTIma2EmTmkGM2j3PjEmRTMMQEk2SjEYRTs2VTIBTUUHPVcEUzsGZCAjRDI5S1j3clPyYCMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINc1M4NVshLiErXyMRbEk4LVoiRD02RGcYQEYRLFoBPlc2Ql8AUVwULEQHLmMnZ0ErcjYnRzsZXmcLUlcyTlD3Y2cMc0kIR2cYPjIQUTgATTUERmoAaD0CSTcCP2MGPUEUQjI5PTInZFQuYDgRcz8oNGYhLj45XzL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIpPR8BYz4VREH3QT8DPSIMQEMmSWEAc1goMV8jREI2S1j3ckjyRmMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINdVICNTgRQT4BVCEBLUksdGAYLSkDTUQEcUjyRmMMPiAGPkMvUzYQQTQBPkEMQVoAcz45RWcMZjE2SzQEcz0TTSQMQFM5SWoAaTImVWEVY2MHY0f3QTgAc1D0SGERMWIWcSUhZTL0bFklMVIKbCULbTz1SFU1S0QXaFn2X2cFTUkFR1wYSDI2STUDPWcKSTQALz0TXyENZkUzSkQASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQbzYAPT8CPUEEPT4kMVYYbzQFcUQNMFM0SiMIUFMFX1wpTF8DLDQOaD3uMjYgck=zaFYTZSMLcSYDPjYCTDUnblotdUoAbEguUCQGQyDuX2QBUSgXPSIHQSIENVkJMmX2dVQUZzsZPmEjYyIzVFkRMmEwS10uREMyaFIqLVwscmIHTSAXUUX1MiIgcUMLQWMnYlEkMjDvRDMSYWLuQlwibT4ISSktYWoJcCAFVGc3cWcvajUATicKdTgUKz8ndTz4J18VRz8sRz0lc1EgdlUYbScWL1IMPmcNSFcvb1Y4NWQ1dkoKaWYRcUQ3PkXuLCLyRDISSDYnSWcUP1sWT0UGYyEEXSIVbSEJbiU4TFMZY1oVQlQNLzsvXmYxTlUmQCELaTMCZVwFdTwMZEQRQGEZZUUQPVr1ZkANK2bxLVImYz4WVkI3YGQqLR8vQjIpRWEtTD8ARDgLZFT1NWYkPSQ5djcCPUIyc1cmQUgAYzUBSTgUc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdDEmNVgRMTMVX1oERDUpRlwnZkYnZ0IAczMQVTYKcyQDPVguQjEDPT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTESPlcBU1sJS0IrZ0cqNGkiRjkpZx8BMCksUiYKR1sJZloSPTkjLmgsZGIrLyjqdlT4bUM3cycAK2UWK2AgXkg5LScELFUgSzYOY2chQ2MqRjD1aWIGQ1onU2IjcB8kTTQORiYSYDg0dVYGQFn4NFQFdTcnVlTyMlP0ZDcrTifyVFXwY0kVUFYWTT4hZTkBUkDwQ0QtYCUCdFz4USUJYkgpL0UmPUQJaGgrXz4iQVr7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3xLCP3OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9LSvuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNB3vKi=tLSf3OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9TVoKZD0BYWcYZTktbWU3Y0LvLmHzS2YASkIXaFQ5QVsCbB8ZTDcuUDvqb1MsNVD8RDoFQCfwMmQhYkU4MScWUiLvNDckdFgGbEQHR1sQamEQTUEQTUEmUkYVUiUQTVchTUEmOTD1YzMXYS0CUWf8bEI1Z2n1dizucUoqKx8LOR7wNVsTYTn8OTwUY2P3M1cVUkYFc1YpTT0QTUD0TV4QTUEQTTsqTVj0TUEQbkYwbWAob2j3XkT0MmkVMkELVh8xSD0YXSIYbWovOVgnYEkLazY0SUTqdWQDOT0NQj8LbkELPjMAYVYpYRstZjMSR0ArZCAULUg0SigBRBspTDkiUjMrNTkoXTIzY0gBajgSTTYtZlIIXjE2YigJXlEBT1IIT2j8aVMpTTcjdl80dFnuMkjuLif8ZmXwLVwCSjkqc0bzS0EhRTLwMzUxUDwtZFgPZ1gCNGEIazY3aDMjajwocl0YT0MYJyD2YjsORVMmS18KaSP3ZSQUMkckPzosYD0RcEEhdl8qRCgIal8hPjsodEX3Tz0MZlIVZED0XmD3P2kpaD8lVTP4ZCIGTWQOPTUQcyYgbSQnPy0ucCcCVS0ENTwnP18URlMDNFUYYTohTVM4X0onVTcKLiItLEUEX1fxXhsHblkQPT0pLlXvX0gQRjMBT1QYVlj1YiAwLF38VWDvUigMSGgmPVcFbykpZh8pVFUTayjuVT0BVSQwNDYmVmUkMDM5a1oLcSI2dlkASGUFR0gyMUgGTD0SYDgqZlEKQzItP0EJTzstRy0nP18rdlo2SjUpLFn0QSExZCINRFUtYT0pLmkrZDMySiIFRyANaVQ3RWAST1UNczUDPjUiOT8QaUgsSjX1XkAKZ1oCYCgmTkgMdCQoZ2cSXjk5VUECTyApRSgiSEMkZl4MLWQCTUIwdj4pRUowRFU2TUoiT1n4ZzMVSVwxLmYCSyQwcWgsYFEta1cSRzgnJzQuRFIAVTMYLTg0alkCcSYxTFISdDM3MFQBdD4wcUUHQzwGZjvqaj3wR0DuYGf0YSIlRkMXRykCYD40QiYnNSAwZB8sU0YKYUYHclUMXTLuc1oWPV4HSjMtUSUETl4oYSbxdGoMVCD1XSg0PWgQXSU3dTEIVUHvTSQSSyEmMTUMMmIPPzMjTj0rYyQmaz8ldlkhYUISMjMDREMDSWYBTVn2SmUhZSUKUkkBcDg1VF8MYVg5MCkNdj0BS18BQiAhLEEkRkXvZWA2LmPucSchSVMDLh8JPSgRLEkOcVP8XVolbzI5QzQuZmHvXkInYDEEZj8MYjoWVVIuRjInSzgvQ1TvS2EMZ0ElSDIHTTguTyPxSjTuVGIKSWEnRjXzYEEiPTE4TyENSDwWaVUjTCYTKyklbWI4bCISTTsCajgoTlnuTjoGbEEpUkD8K2cHckIkc2oRSj8YNCgYTDknLGMDUB7wNTj4SEA5cVDqMFn4cTzuK0jqVWYEXT8EcUouLGnzRFIEbD0CRCASZGoAZzwvYGMOLlIJVD43Zx8Oc1HvdDfvc14PVUIsZjcMZSz8UiYocjIGORrxcmArM2gCVF0kal4CUF4CQEQnXlgZRz41ZiACXmQVTVzqNUHqJ0IQckkuRD30SzUpX0EGQlI0YEEuUDYFX2ARRiUyVWM2aTsIMmgXP1YNciXvMiIQR1nxYEEvZEMTNDYNM1UQQxs2bFgJSWckQz3xRCcXTyIFLVcOLFf1Mj0rSTM2XWMndGYpS2nzbVUvSjfzMWgXYV0LYWkRS10JSFclLkUobF74ZUowaVfuc0DwTDv8ZjIyLCEBX2Y2Pz4NSloXVFIJVSQPYVMlRCYwSjIIMmAsRz0Pdl0qTTI1QVgSTT8sLkIMT1sGNUHuSVkHSV4qOSXzPz7uLUQrSmA5Sz0RSmMVVWIvTSgwMVQiLWMpRUDxVUcBP0oia1YSJ0ESP1T8YFMpOT0kaT0YdGUzTDrub1sGZTEQSj0xc2MsZUAATTUgTUgpSTo2SD42PVcGLSQ3NUnwcCEATVT4akEhOTMiNGULaEIhdDYgLjcYRjoZcikYQEYlckgrSzIMNTEzaFoOUUUpTxsHaFM1UEIzZmQrLEkURF4Pc2MHRyACR0AzVSIsTSEWc0UqcUEoJ0=3T0oYTTMsZD0pb144NTkrZTojXlkHYDgwdD7xQjopYh8hTzIYZj41cGg1T0cgQUgkLlY0LGHxTS=0cz0xSx8UVjg5UEL0RyAPPjIOb2nvZ1nvRWMmYSkkR2Q1b0QVOVruRmkVczQVcmgwVEECRTkSRkEPaCIgdiI2Z2oKcS0YPVgpaCANLlcWJxsCT1c2QWohc0AKS1oMQzo3TVU1QCEmMlT0ZlcXbjkBZVIIY0L2SzgTbTLxYTgKSF31S1sBTB83UFEnTUAvPmAHZDoYYBsSYUYHYTMnLTUpdFwHZUEyaDr2ZEE3LF8wSmgFVGY2MS=1KzMkMhsuayUKXkgZaljzXj0CK10KdVMFczkASj4nS101RzsYajwiYVv8Y0YRSDYGbDsUcR8ZcT0kYTcLOWoxPj0CP1ouZmEkdmMIVTsCSGEvQDkKLUkBMVQQVWEldDw5cz0uclIXcEL8ZjIBYGYHZ2EQblYNdTksR2IXYWIWUULvQ2o3JyIZVVMhSVYXY0kMRzz0VV0KcjMMazMDTh8ISSYWR0AZJ2M2cTkyX2AwPRsCbFgANSgMXmnxLUEEZV7xREEhYSQNRD4wVEITUEorPiIKZC0IPiUmRz03c10rZB8NZmEMa1zxSkUBbB8nSmA0RGPqPzYOTmo4YUDvSF02K1UYRzolaiEEVDk1bl4kPyTqSzEtPj70TkAZamEQSDoCJyIMRGDzZTsXSD8oVlYPTkEGdVz2KzInQzEYYGj2VR8jRT8NQzsqVCQSR1EGckktTjYENSEpS2MTSjXuP0oKNGEhT2XwTEMSYzUiTlUNbxsLKzs3TToTcyU5ZWAwZC0xUlgpQSQldknzUTz3dkomSUE1LFgPLD8PZlcDRjsIcycObz0HViT4UFcPYGkFbGAGXloFZ0YYXjk4QzIYbGEzMBsZS1oUTVv2RGUQcUgETV4UTEQXPjouMjIkXTQJRSAFT2gIREAvRVYoSD4mP14FZ1IJYScKNUEYZUMCZWkpcWoSX1MpLDsvPmAOSUUZSVwNaTYiZVkPdV0QT1YuVDwCaRrzUWb3LlotZlrqSVgPZWb4STH8XiIGVlP0NGgKPVE0MTIpZmL4dlMHZlUxMVILdSUVbT8wMDcIdFctbDMKZUUwRSAmXT8HSUQJK2ALLTc2c2YiRTM2cjQLPz4NJ2c1SkgtVlU1TGYvPh8oY0kHP0ASMFoHdjQ5TTs1VCQsbEInPmAGUSgCTTkpT2UNb0cVR2QUMzEZc0QLVUkpXR8sVVgRSSIBQGYVbGgUaRsZbEE5NVwuYTsVUzs3bWDuPz8HXWESTDYCY0IRc2Y3JyA1P2koR1kJXlUTdF8YPiAGUD05X2IQTTEVSSAUTVQEMkkSU1UpQUIjUSUBPTQMMiDqNWYHa1YHRyYoP1gpQUEiYWEPZEMYZzPzRDv3R0MPa0IwYkoNJyQLclEZQF3zajQHMTsISjIMQTs3J0gQcUAwc1YCVjssVh8LTyQCRyHvSzEnaUEqQiQzSz0BZjMxTSUUU1oIMGUpUFsGRz8raF0MXl3zXkMCUj78T1oDTSQjZlMsJ2YiZ1YJKzPuXkkNbD0GLlUEZTIpbzIzXl0PbSI0djYQUWXxbSQRX0MBM18SOVMXcx8hYiY1dlojPkMKYF4IMkgiPmonUVoAbiX0cEgmXUIsLCQTPh78ZD42dicUTTQWSkEWMSTqaWD0QykQTVkPMFUXbDwERWMHM2H0RjgEaFkQYj0kPR8paGTxSkYWTjcIRiABSlfuZmD4XlMhUFUjNScSLWcqZS00LSANdiz0PlQMdkEvNT33USgYa1IsXVoCP0U2MzcGZiUOckoScWXuREk2SSErR1gOYmUXLVsVZlkPSkf4UkY4UFQmYx8ZMF3wPjckUEoVdjf3QGQFUCH1Yx8GbTL8PmkkSjP1RCEhYF4XNF8NMjQnaTgsayQUTyABYkEULTv1TEoZS1I5STsPJ2ERLlTuaEb2RmANRygYNWcxZTsCbT7qJ2oZbRswKzMWYkUSMV45PkkZT1w5LjYCUigNTy=3U1L8T0IRa138PzwEbCXuaDMCJzL2dDMHZmYKLlMKUWo2ZkDwQSUKYDb1LGQZJzMJZ2c4UR8gSDXvXi0AQVvzZGYXRlUgdkoSK1YSSlXvbiIUZBsYPVgrRDEJYDwERT4hSWgDUFUlT1UQXT0xMGQSQTsDMzQELmgnakM2c0Y2OTsYSUA2P0ksPmb8PWD0M0j1UlsITGkQMT8SVl33ZEHwcyT4ZEUhRjIuSDglJzYgZi0TaWnwTVgqbzYvSyQNP2g1bEYATD4ga2MBQ0kpaSA4S1jqZEUob0QMazcmREk2TiEodETvVUEpcEH8ZEItamglQWECXlQPTWo4ZkknczYCOVUQRyklUkcjVCQoQ10XSkoSPjr1REjxLVYjST4gdmUYPmApdmE4PVwCXy0oRTEtQmQSZGL8LC0pY1kNOWkYYUj2QED4VmMNQlrzRzruMTUHXlsuTFoCVlULY2AiT1L2cDoGZVcCcjvvQCb4Q2UNTEYCMFkXUjUSQi0NQ1EzST8rVFYTUzcQVWXvMDjzMVImTkEidCj2QVokTUAPVSUDUjcjPiYIK18zLmkBdVQVSygALVoYbzQNUlz3TV4iRx8hSVEEa1UgMDoSbSUwTycGOVP8UjQHMSYvSTfqZD8lT0EQSiTvVV0Nc0ILRjg0RUITZlMvc2IVaT8ITzo1RDEYVh8xTkorcmUQYUIQPh82VUMLclPuOTQjPlzxNUQRXT8QLWMvMib4RCAKdScJbSIQc0oyTB8vRhrwTlIBLWAXZUoiakAQYhrvP1UNbVgkM0MHckkpT0gqLFnvXz8CPWcjPT4ITTgzXSAFc14CPiD1TD4MMD02VDv0LDslbUMmYEkOLTbzTWM4TTEHLWo1a1gCNB8UNEkQU0AKT1wjRlQ4MUMPcDbzRmc3ZDI3cTg2RkIuSzPzQzXvQ1n8MygHLFchRGEnMToJTWEzU0b4T2gyMU=qbj4CQlfzT1IoM0MGXVPxUWQ5Rhs4MSELPTgnUWIPLCgMQyABQUHuS2X0PjswSCAFc1HvPigRP1jvSSI0ckH3QjIwPkYVdkEqKz4pLWEQSWU0MTMJY2AVMzgFNFoqayEpbEg4VR8nbx8kSUEYNV74ZWQydGoldFQ5LFolSVkKM2EyNFUQLSYVdDkrTWE2QFswZjz0ST0oXzMnY0PzVDk0ZmIDUSQAUUQSTzYLZj8zclQBdiUSSlE5cTDuZWo5cjcwJzcwPmIXKx8wdlojbjn0S2kpUEIjdDYQVVUQS2IgcyQ0RyACRzsGTVUqX2ExZFECMToVPyEtMCI0X2MvcjIlbCECNDs3bTIwQ2MhTSEpdT0KYlXuc1b4R2EIZzkwS1kQPycSP0kWTz34Z1QBUEoFSR8pbiQySUUoY1gZPzz1VFQpNTY5c2H4LkMuQ0LzR1YPMTsJSWDqPz40Qi0QZUcLLCD1cWEYUkQCZjEpcmgzb2ULYzwQRCQ5VVg5T1kWQS0jbVMVVGg1VEE3dD3ublUHShsKXzMlZycSJ0c1PzstYFkpaDc0Zlk3ZlcKQFwVSTQ0ZjMBTiIARUckcUAEJ0D1REEMMl0FViAGRDUlZzvvPlYRTjgRYWEpJ2I5T10FSUchT1o0TUMpPm=wKyIYbE=uZGIZb2=vZiX3Kx8TZkMqYl4nS1c4SzIHJ2cETUIkc1wULEEFRzc5QDoPcUbvYTcVMVoKa1YvVT8tRDcWVh8nLmozLiQXT0gLX1opTmEva0DvLTEpZlkQb1MGdEYYZmUHLjs0K0XqcR8DRDI1YVgXc2cPaj0FUFs5UTwIUUA2LGItZUL1YUoYSFgoLCQBPWE5R2QwKyEPZEAtUEEEMTguUkgLTFgJbkMIbTg3UkMkTCkkRFkHMCPvQl0hVWPzVlkuVCYNQlwBTVw2SUAjbyIILl0uLGIxP2AZJzIYQjwMajgEZDkWTWA3dD0AMCU2MCIjbkIIcmgGVSYSTT74UxsmMVwCYzMTLlkrZEMKMTQva1UuNEXwblMlQ2IzPzwzY1ERSTElbjgsMDoCdGEDVFMPLjsVKz8AU0cScyQUPTM0XloSYz4vLTgkTiUhb1gKMzgYPjcSbDf8cVI5SFEoUVcSMmMyT2QyS2oOMGYWJz7uTWAjYGXuMi=0bFPqMRsLdl0MMzU1ZCgtNUUYUEfqLTIPSjcZXjYjOSUoclw5PiUmdj4TQ2EXPj0jUWEjMWcMMR8PLmcPLj3zJ1juaGLzYiksb0M1MUklYTsZOWIMLkEXdDEEbCUFVT4oc1nvdlf8RTgRLD8UJzbuaTYqXyEIYz8LND4kcj8wbVYNQ0c0TkIZU2=0ZV0CVUAWb1kpXUE0dTMDUEcQJycJMl72NT0nJzEJUD44Tz0MSyYyQWQjSWAQYkEOdFUvcCEpVDUkdDMYLB7uZVs3J0AZVTIqSkkIR1b1P2UlK18nXh82Z0EuRUACaTIldDUXVjzzY0cLSD0LPiEvcTomc1o4aEQybz72TTn4RDctbjcIVFMGJ1I5VDsjRGgPLSjxSDgqRkIZVlMpYV8tb1MqMVkALTUPcz71TlsHNWLxLmAIX2=wZVsGZWMsbT7qZ0EGMFkxa0MwUDgybzwGb1TwcTvxXSbzdBsgVDw3Qz8jRCgLbVksSDkGT2AESTkBKzgAJyAFUkECQGgMYFMjSDkySj02MVo5SVD1SFgyMyArMWoLRVYhSFX2NFUQRC0LZUEmNVcxSDkiS1EpSSEuPzD4MF8iXjYKXT4EPkP1KxsJQzYXLDYNLi0DZjw0M18KSjH8ZjohbWYHVFcKXT4JTVwkalULUycQdDwWZjcGMCPxVWAjLj4WTyAOdkjzZGQuRmb1aV4IOVokTmcjcWoZKzMqVkgkOTkScmDuaSQWMDUJRVUsYEUOSWcobSkYM1PzSjUrSWc3RjLxY1ETUjwSLDISQVgCaVw4TV0EZiE2X0knPl0LRF0IRjMKYjUSTU=4aj0ZOToscCHwaTQsRkI3LlouRToQZFwXP1gQYGAjMmUHNTsMZikFYVgYb1MSSjwjTkMnXkMqNCYNSjsVaz03aUgMRDYJLDYFJ2H1RkIYSTzvZ2MrZikxRD0ZLlLqdDgsVlwvUjX4M2ACaVYGVEoBU0MKa1wxPlgvQDrvK2AnOUIHXVUjbDsSbEPuPyABVEHuT1v4dkUBc1r1ZlwYLjICZjzzY0ATdiA5R0EHMDsMMzoLZCEMSzsmbl8MQ0M4MB8HZln8Zj8Ib0YCaVH0ZiP8R0k0NV3zPlz4P1gNQx8sRzUXXWAxbGXzbVwBK2MNblUoQFEPQTkrTSDvYCcpXxs3NEMTalkSclUSajs3Uj4gM2oCPycpb2g0X2AENCcQRyESJ0EvYUUpXUoiLEUXdS0sbj4AXzQLdjc5LjwHZEcWdUYVXTgtLjwzbkAUQ181K2j0Kyg2Z1wKT1wBYFUUU1kHNULzamkhaygiaEcjTTH4REQpNVwLVVMYY0kUT0YSJ0QXYD0QSzgsMTIia2P0R2cYc2IRP2AUSkE0MSIsVS=0cmMzPl03T0UnP1EAbWDvSUMMTWgHLyL7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3LDi=vMyHvLi=vNCDvLSP3LCbyLyvuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9NSj4NSvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9XyMiLifxLyf1L1HxYlEgMVEiMCQiMVEkYCIiMVL0Yib7Kz0jMS3MBiwPblktcEMkcC3vOB8PblktcEMkcC3MBiwSYVErT1UxZVErOkEpR1gMPlU2VVkIamE0dFcSLCIxMD81PT4RVFwjdjUqP2=uVkAGa0QLJ2MiaSkgOTgJQjP3LSYzXlYUdST2U0XyOB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9LSvuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC3wLiLzMSX7K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwWTEMoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwSYVErT1UxZVErOivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOivuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC37K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

云浮市住房和城乡建设局

2024年4月10日

抄送：局安委办，房管科，市场科，质安科，执法科，市安监站，市质监站，市代建中心

2024年第一季度全市建设工程消防设计审查验收暨消防设施检测

技术服务机构“双随机、一公开”监督检查情况汇总表

| 序号 |  | 项目名称 | 施工单位 | 消防施工单位 | 监理单位 | 消防检测单位 | 存在问题 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云城区 | 1 | 中国农业银行股份有限公司云浮城区支行营业室装修工程 | - | 深圳市湛艺建设集团有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 广东星安消防技术有限公司 | 主体： 1.未能提供检测方案。 | 发出《责令改 正通知书》1 份。 |
|  | 2 | 蟠龙湾雅苑3栋、5栋、6栋商业及地下车库 | 肇庆市建筑安装工程有限公司 | 广东新达消防水电安装工程有限公司 | 广东兆业工程管理有限公司 | - | 主体： 1．建设、施工、监理未能提供消防工程材料进场审核记录； 2．监理单位未能明确消防专监人员及职责。 现场： 1. 3栋地下负二层DH轴三通安装位置不符合要求； 2. 负二层温式报警阀位置材料未做好成品保护； 3．消防管网未及时安装抗震支架； 4．部分位置线管槽穿墙位置未做封堵。 | 发出《责令改 正通知书》1 份。 |
| 罗定市 | 3 | 松青养老服务（云浮罗定）有限公司装修工程 |  | 广东鼎盛消防机电设备工程有限公司 | - | 云浮市荣安消防技术有限公司 | 主体： 1. 消防设施检测技术服务机构未能提供检测方案; 现场： 1. 现场电井线槽内未作封堵。 | 发出《责令改 正通知书》1 份。 |
|  | 4 | 罗定市江滨壹号花园商住小区(一期)-6、7号住宅楼 | 广东新道熹建设工程有限公司 | - | 珠海品成建设有限公司 | - | 主体： 1.施工单位未编制消防施工施工组织设计 ; 2.监理单位未编制消防施工监理规划及方案。 |  |
| 新兴县 | 5 | 广东供销（新兴）天业冷链物流产业园（一期）2#冷库 | 中建三局集团有限公司 | 深华建设（深圳）股份有限公司 | 广州高新工程顾问有限公司 | 广东冠粤消防技术服务有限公司 | 现场： 1. 个别烟感保护罩未拆除; 2. 首层位置防火门未见铭牌； 3．首层防火卷帘侧边封堵不严密，材料耐火性能存疑。 | 发出《责令改 正通知书》1 份。 |
|  | 6 | 华蕊幼教新兴附属幼儿园新建项目 | 深圳市瑞建建设集团有限公司 | 佛山市顺德区永安水电消防工程有限公司 | 广东新达工程管理有限公司 | - | 主体： 1.消防材料未完善进场报验手续； 现场： 1. 首层PVC管穿楼板未设置防火圈。 | 发出《责令改 正通知书》1 份。 |
| 郁南县 | 7 | 郁南县未成年人保护中心和中心敬老院配套设施项目 | 广东筠诚建筑科技有限公司 | 穗港消防服务公司 | 四川力华工程项目管理有限公司 | 金墩科技有限公司 | 1.项目因其他原因存在未按原使用设计施工情况，应在投入使用前重新对照实际使用设计及程序资料查漏补缺，设备设施应符合区域整体消防安全要求及验收标准； 2. 消防设施检测技术服务机构未按相关文件要求进行企业备案。 |  |
|  | 8 | 郁南民安精神康复医院建设项目 | 郁南县建筑工程有限公司 | 东莞市竣安消防工程有限公司 | 广东建瀚工程管理有限公司 | 广州市国华消防检测技术有限公司 | 主体： 1. 消防设施检测技术服务机构未按有关文件要求办理备案； 现场： 1. 室内消防箱内未见消防卷盘; 2. 检查5楼位置PVC管穿防火分区未设置阻火圈。 | 发出《责令改 正通知书》1 份。 |
| 云安县 | 9 | 工程名称：50kt/年改80kt/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程（结晶分离及控制过滤工序） | 福建荣添建设有限公司 | - | 广东永晖项目管理有限公司 | - | 主体： 1.总包单位未能提供建筑防火或消防设施施工的施工组织设计。 | 发出《责令改 正通知书》1 份。 |
|  | 10 | 溢康通空气弹簧复合、减震及电子气泵类产品研发生产项目二期工程 | 佛山市房建集团有限公司 | 佛山市房建集团有限公司 | 云南城市建设工程咨询有限公司 | 广东天卫消防装饰工程有限公司 | 主体： 1．消防设施检测技术服务机构未能提供检测方案； 2．消防设施检测报告气体灭火装置检测项结论与现场存在不对应情况。 现场： 1. PVC管道穿防火区位置未设置阻火圈; 2. #车间二层位置防火分区封堵不严密； 3．气体自动灭火装置未接入系统； 4．4号车间首层位置电房线槽未作防火封堵。 | 发出《责令改 正通知书》1 份；召见消防检测单位谈话。 |